- 询比通知书

项目名称：永川分中心物业服务

采 购 人：重庆市血液中心

- 重庆市血液中心 制

- 二零二四年十二月

目  录

第一篇  询比采购邀请书	4

一、询比内容	4

二、资金来源	4

三、投标人资格条件	4

四、有关说明	4

五、其他有关规定	5

六、联系方式	5

第二篇  询比项目技术（质量）需求	6

一、项目一览表	6

二、服务范围、要求及标准	6

三、项目基本情况	6

四、物业服务范围及内容	6

五、项目服务人员要求	9

六、项目服务设备设施配置	10

七、具体工作内容	10

八、服务标准	26

九、其他	34

第三篇  询比项目服务需求	35

一、服务期限、地点	35

二、考核标准	35

三、报价要求	37

四、付款方式	38

五、其他商务要求内容	38

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	39

一、采购程序	39

二、评定成交的标准	40

三、评选方法	40

四、评审标准	41

五、无效报价	42

六、采购终止	43

第五篇  投标人须知	44

一、费用	44

二、询比通知书	44

三、报价要求	44

四、中标人的变更	45

五、成交通知	45

六、签订合同	45

第六篇  响应文件格式要求	46

一、经济部分	46

二、技术（质量）部分	46

三、服务部分	46

四、资格条件及其他	46

五、其他资料	46

# 第一篇  询比采购邀请书

重庆市血液中心对“永川分中心物业服务”进行询比采购，欢迎有资格的投标人参加竞标。

## 一、询比内容

| - 项目名称 | - 预算 | - 资金来源 |
| --- | --- | --- |
| ### 永川分中心物业服务 | ### 49万元 | ### 财政资金 |

## 二、资金来源

财政资金，采购预算：49万元。

## 三、投标人资格条件

参与报价的投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称投标人。合格的投标人应符合下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）投标人只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

## 四、有关说明

（一）凡有意参加询价项目的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市血液中心官网上下载查询本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查询与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。（https://www.ccbc.org.cn/index.html）

（二）无论询价结果如何，投标人参与本项目的所有费用均由自行承担。

（三）投标人如对询比通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市血液中心要求澄清，重庆市血液中心可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本通知书，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

## 六、联系方式

采购人：重庆市血液中心

联系人：李老师

电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

现场查看联系人：唐超

电话：15923365392

# 第二篇  询比项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重庆市血液中心 永川分中心物业服务 | 12个月 | 大楼投用时间暂定2025年5月，服务单位需要部分人员提前介入与施工单位完成工作交接，此部分费用按实际投入人员工资另行计算费用，未包含在本次询比项目预算中。具体物业服务开始时间以采购人通知时间为准。 |

## 二、 服务范围、要求及标准

（一）服务范围：重庆市血液中心永川分中心。

（二）服务要求：达到项目服务范围及需求、人员配备数量及素质要求、部分重要设施设备维护、保养内容等。

（三）服务标准：执行国家相关标准、行业标准、地方标准或规范（有强制性标准的执行强制性标准，若无则统一执行最新相关标准、规范），并达到采购人的项目考核标准等。

## 三、项目基本情况

本次招标物业管理区域的面积总计约13000㎡，绿化面积约7000㎡。

## 四、物业服务范围及内容

（一）工程服务

1、高、低压配电室、发电机室、空调机房、水泵房、冷库机房、纯水机房、UPS机房等日常运行管理。

2、房屋建筑的日常检查养护维修。

3、供水系统设备设施的日常运行管理。

4、污水处理系统日常运行维护；（含每月取样污水送检）。

5、配合采购人做好消防设备设施的日常管理。

6、所有冷库机房日常巡查。

7、其它设施设备（中央空调、电梯、纯水处理设备设施、UPS房内设备设施、电信（移动）机房、新能源车充电设备设施等）运维监管。

8、永川区定点献血方舱、献血房车、采血车的非车辆故障的设施维修服务。

9、中心临时安排的工作。

10、每年清洗备用水池1次。

11、永川分中心内部物料搬运。

（二）保洁服务

1、室内

一楼、二楼、三楼、四楼公共区域及车库。

2、室外

车道及停车场等公共区域、屋顶平台、中心大楼（含车库入口）门前公共通道（门前三包区域）。

3、医废垃圾的收集转运，交接记录清晰准确。医疗废物与生活垃圾应严格分装，不同医疗废物（感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性医疗废物）应分类分装；化学性、药物性废物依照有关法律法规和国家有关规定、标准执行。

4、每月建筑垃圾（木托盘类等）处置；其它建建筑垃圾规范堆放管理。

5、对现有采血车(2辆)、献血方舱（1台）、冷链车（1辆）、献血屋（2个）清洗清洁，如有增加，和采购人协商。

6、宣传培训和其他会议的会场布置、植物布置及清场。。

7、每年一次化粪池清掏。

8、生活垃圾分类

8.1每月生活垃圾（含厨余垃圾转运到中心内指定位置）分类收集、清运。

8.2生活垃圾按规范要求分类收集、包装、清运，确保不发生污染事故。

8.3按照《重庆市生活垃圾分类管理办法》明确的“四分类”要求，正确投放、收集、转运服务范围内产生的生活垃圾，垃圾桶（箱）应套袋，做到生活垃圾日产日清。

8.4负责血液中心范围内所设立的垃圾分类宣传牌、宣传栏、垃圾箱的日常保洁、擦拭，发现破损、残缺的，应及时上报修复整改。

9、负责预防与消杀老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇等“四害”。（含除四害的药）

（三）绿化服务

1、大厅、会议室等公共区域室外绿植维护。

2、部分办公室室内绿植维护,重点区域绿植及鲜花摆放。

3、绿化养护管理

3.1苗木的修剪、补栽补种（不含植物采购费用）等。

3.2定期施肥、杀虫。

3.3定期清理枯枝、败叶。

3.4根据季节进行浇水。

（四）安保服务

物业管理区域（含消防控制室、智能监控室等重点部位出入口）24小时值班值守；中心公共区域、空置房屋等地点常态化巡查；维持和管理人员、车辆进出秩序，重大接待活动临时安保服务等。全力保障物业范围内一切人、财、物安全。要求如下：

1.建立完善的管理制度

1.1与业主方共同确定值勤岗位，制定岗位职责，业主方批准后实施。负责全天候24小时对业主方各区域进行安全巡查、消防管控以及工作秩序维护。

1.2保障业主方的正常办公秩序，保障职工的人身和财产安全，保护业主方的设施和设备，预防各类刑事案件和治安事件的发生。

1.3全体保安队员均为应急救援队员，对保安队员进行培训，特别是应急救援培训，使保安队员能有效的处理突发事件。保证每年开展不少于两次的应急演练。

1.4保持高度警觉，建立完善的各项应急救援方案(如:火警、爆炸投毒、非法集会、其它破坏、盗窃等)，确保各类突发事件得到快速、妥善处理确保业主方无火灾、治安、刑事等事件发生。

1.5建立完善的管理制度。包括门卫值班制度、值班巡逻制度、放行制度、交接班制度、奖惩制度、业务培训制度、会议制度等等。

2.交通管理

2.1负责管理范围的交通(包括业主方院坝、车库、周围通道)，实行24小时值班制度。

2.2引导进入车库和院坝的车辆在指定区域内规范停放，

2.3加强对车辆出入管理，防止可能发生的盗窃事件。

2.4保持内部道路特别是急救通道通畅,进入单位内的车辆必须禁鸣并熄火等待。

3.协助制止社会人员违反机关管理规定的行为。

4.做好自然灾害事故的预防工作。

5.每月定期对其派遣的保安队员进行业务培训，并向业主方提交保安培训计划、报告，同时每月向业主方提交保安服务报告。

6.保安队员相对稳定，未经业主方许可，每年原则上队员更换率不超过10%。

## 五、项目服务人员要求

（一）具备本项目管理组织机构、相应的管理制度、合理的岗位设置及人员配备。本项目最低人员配置不少于11人。其中项目经理1人；配电值班及机电运行维护不少于1人；保洁员不少于3人，绿化员不少于1人；安保人员不少于6人。

（二）管理人员素质、经验及人员要求。

1.拟任项目经理须为投标单位正式人员（进场前提供社保缴纳证明或劳动合同，否则采购人有权解除合同）。

2.本项目维修人员须持证上岗，至少一名人员须具备高压操作资格。（进场前提供证书原件和社保缴纳证明或劳动合同，否则采购人有权解除合同）。

3.本项目须配备至少1名具有电梯安全管理资格的人员和1名须具备压力容器操作资格人员。

4、保安队员要求:

4.1身体条件:身高在165cm及以上，身体健康，相貌端正，仪表大方，无传染疾病，无传染疾病，有区级(含直辖市县级)及以上的体检报告;

4.2 政治素质:拥护党的路线、方针、政策、尊重领导，服从安排，听从安排，听从指挥，品行良好，无犯罪记录，政审合格。

4.3 业务要求:有保安人员上岗证书，具备较强处理突发事件的能力。

4.4 文化条件:具备良好的语言表达及沟通协调能力。

5.本项目保洁绿化人员配置平均年龄在55岁以下占比率不得低于70%。

6.绿化人员要求，具有3年以上绿化养护经验，能熟练使用园林养护机具；能正确配兑农药用量进行病虫害防治；身体健康，能胜任养护工作；能与同事进行协作，并有上传下达，良好沟通能力。

7.消防控制室管理。24小时双人持证上岗，年龄55岁以下，持有建（构）筑物消防员或消防设施操作员（中级及以上）证书。

8.中标人派驻采购人处的服务人员在合同约定服务期内需每年提供一次《健康证》。

9.本项目全年无休。工作时间可根据各科室工作性质及特点调整保洁服务时间与频次；法定节假日视情况安排人员上班，需确保中心正常运行。

10.保洁人员每年至少参加一次由采购人组织的相关知识培训，培训考核不合格不能满足工作需要者，采购人可要求中标人进行更换。

11.保洁工具用品实行定置管理，定点存放，各使用区域内的扫把、拖把用标识区分、决不交叉使用。

12.有物业管理应急预案及应对措施。

## 六、项目服务设备设施配置

（一）工程

1、工具及耗材

2、自备足够的工具和机器仪表等。

3、自备材料库，按日常运行维护所需耗材进行准备。

4、机电运行与维护所需五金耗材件、实验室专用设施耗材、采血车、献血方舱专用设施耗材等均由采购人提供。

（二）保洁

1、清洁用具及耗材

2、实行定置管理，各使用区域内的扫把、拖把用标识区分、决不交叉使用。

3、抹布每天用洗衣粉清洗，用500~1000mg/L有效氯溶液浸泡。

4、拖帕每周用500~1000mg/L有效氯溶液浸泡。

5、除垃圾桶及医疗垃圾袋外，所有清洁用品耗材由中标人提供。

6、所用纸品均由采购人提供；电梯内、出入岗用消毒凝胶均由采购人提供。

7、除四害药剂等材料由中标人提供。

（三）绿化

1、绿化工具、药剂、化肥等耗材由中标人提供。

2、室内植物、花盆更换均由采购人承担。

（四）保安

对讲器、防爆钢叉、橡胶棍、防爆盾牌、手电筒等保安设备由中标人提供。

## 七、具体工作内容

### （一）工程服务

1、机电设备运行与维护：

（1）供配电系统 供配电系统日常运行管理和保养维修。

（2）日常管理和维护、维修

（3）日常对中心配电房的变压器、电缆、高、低压配电柜、楼层电井低压配电柜、中心机房设备、设备机房电气控制柜、灯具、标识标牌、自动感应门、电线电缆、电源开关、动力插座、水泵、排污泵等低压用电设施巡查管理和维护、维修，保持设施正常运行。

（4）中心配电房保证全年365天、每天24小时有专人值班，配电房工作人员需持证上岗，保证中心的供电安全。

（5）每日按照规定周期（4h/次）对变配电设备设施进行巡查。变(配)电柜、低压配电柜运行正常，符合工作要求，各类表计显示正常（做好相应记录）。

（6）每日对中心冷库、冷藏库、科室的冷藏柜、冰柜、冰箱、恒温箱等冷链温度监控系统进行巡查并记录（每4小时巡查一次并做好记录）；对运行主机进行巡查。

（7）每日巡查应急电源设备设施，监控各项数据。

（8）每日巡查UPS机房的设备运行正常，监控数据正常，蓄电池无异常。

（9）每日巡查楼层配电井、电线电缆、电源开关、动力插座、标识标牌、自动感应门、水泵、排污泵等低压用电设施设备，确保运行正常。

（10）每周对UPS机房清洁养护。

（11）每周对变配电设备设施进行检查、维护、清洁，并做好记录，确保高(低)压变(配)电柜操作运行正常，各计量检测表计显示正常。

（12）配合采购人完成发电机的维护保养工作，按要求每月启动试运行，确保发电机的正常备用。

（13）定期进行停电应急处置演练培训，确保变配电设施及功率因素自动补偿电容器(组)运行正常，自动切换准确可靠；变(配)电系统联络切换正常。

（14）每半年对楼层配电箱进行一次除尘、紧固等维护保养工作，检查接地装置是否良好。

（15）配合采购人每年完成高低压设备的检测工作，日常监控各项数据

（16）大楼各照明灯具、光彩系统用电设备设施的日常管理和维护。

（17）每日巡查各类灯具（电梯轿箱内照明、公共区域照明、安全出口灯、泛光照明、路灯、梯级灯、草坪灯、指示牌灯等），发现问题及时解决。

（18）每日巡查外墙轮廓灯，监管定时开闭状态，发现问题及时解决。

（19）每日巡查科室楼层传送机运行故障的及时排除。

（20）方舱和采血车（采血点）用电的日常运行管理和维护。

（21）每日巡查采血车用电设施及家具，发现故障及时维修。

（22）每日夜间对采血车紫外线消毒时长进行管控。

（23）每周对采血点的电源设施及家具巡查、维护，发现问题及时维修。

（24）按采购人需求更换采血车（采血方舱、房车）的电源线、插座、电源转接线，确保采血车（采血方舱、房车）的正常工作。

（25）根据采购人需求完成对永川分中心大型室外采血活动临时用电设施的安装和搭接电源线的工作。

（26）根据采购人需求完成永川分中心方舱（房车、采血车采血点）搬迁时，用电设施的安装和接入电源工作。

2、电梯运行

（1）每日对电梯轿厢地面、内外呼面板及运行平稳度进行巡查，发现问题及时上报，协助维保维修。

（2）每日巡查电梯机房，发现异常及时上报，协助处理。

（3）每半月对电梯维保质量进行监督。

（4）每季度进行电梯关人应急救援培训及参与采购人组织的演练。

（5）每年配合市场监管部门完成电梯的年检及日常安全检查。

3、节能降耗管理

（1）通过有效的管理措施及技术措施，配合采购人积极开展节能管理和宣传工作。

（2）服从国家电力部门的管理调度和安全检查；配合采购人完成电力设备的检测及日常安全检查。

4、弱电系统和冷链系统

（1）每日巡查各科室弱电设施（电话、呼叫系统），对发现的故障排除或上报。

（2）每日巡查公共区域电视、宣传大屏，室外摄像机、道闸机等设施，发现故障及时上报。

（3）每日巡查楼层弱电井和基站内设施，发现故障及时上报。

（4）每日巡查中心冷链系统的内外机及附属设施定时巡查，发现故障及时处置或上报。

5、空调、新风和实验室净化空调系统

（1）每日巡查空调、新风控制面板、运行模式、风口运行情况；发现的故障及时维修或上报。

（2）每月对空调主机进行巡查，发现故障及时处置并上报。

（3）每半年清洗空调新风的主机、室内机滤网和风口，确保各空调及新风正常运行。

（4）每半年按季节或采购人需求切换空调运行模式（制冷、制热）。

（5）每年巡查空调新风室内机管道情况，发现问题及时处置或上报。

（6）每日巡查实验室净化空调的运行，发现故障及时上报。

（7）每月检查楼顶设备设施运行情况，发现故障及时上报。

6、给排水系统运行维护

（1）每日巡查给水设备、设施，如水泵、水箱、变频恒压装置、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、水封设备、室外给水管、消火栓等设施，确保正常运行。

（2）每日对水泵房进行巡查，检查水泵基座盘根是否正常，各种螺丝（栓）连接牢固，无松动；观察各压力表、水箱浮球阀和液位控制器正常有效，发现异常及时处置并上报。

（3）每日巡查纯水系统的运行，发现故障及时修复，不能处理的故障及时上报，确保生产的正常。

（4）每日巡查饮水机运行情况，发现故障及时修复，不能处理的故障及时上报。

（5）每月对水泵启动运行1次，对进水阀门、出水阀门、水泵运行机组进行一次维护保养，确保正常运行。

（6）每月对楼宇排水总管进行放水检查。

（7）每半年对水泵电机做1次保养。

（8）每半年对给排水系统进行维护、润滑。

（9）每年对生活水池（箱）清洗1次。

（10）每日巡查污水泵、排水泵、阀门、排水管、透气管等，确保排水系统通畅，各种管道阀门完好，仪表显示正常，无跑、冒、滴、漏现象。

（11）每日启动排水泵试运行3分钟，确保设备运行正常可靠。

（12）每日巡查车库及外围排水沟渠、雨污井管网，确保无异常无堵塞，发现问题及时处置或上报。

（13）每周巡查排污管道、排污井、雨水井，确保排污、排水畅通。

（14）每月对排污管道、排污井、排水沟渠进行消杀除四害1次。

（15）每月清理雨污水排水口，确保畅通无堵塞。

（16）每半年疏通雨水井、排污管、窨井、转角井等管网。

（17）每年对化粪池、排污井进行清淤1次。

（18）每年对末端排水进行冲水试验1次，确保地下排水管网畅通无异常。

7、污水处理系统的日常运行作业和维护保养。

（1）每日对污水设备加药运行，确保设备的正常运行。

（2）每日检测2次排放污水的余氯值和PH值，及时调整加药量，保证检测结果合格。

（3）每日记录污水设备运转记录和污水检测数据，存档备查。

（4）接收污水处理消毒药品的搬运清点入库，做好安全存放工作。

（5）每月培训及演练消毒药品及污水泄露的应急处置工作。

（6）每月完成污水取样送检相关工作。

8、房屋建筑的日常检查养护维修

（1）每日巡查：室外公共通道、停车场、车道、附楼、雨棚、天台、玻璃门窗等设施，发现问题及时处置或上报维修。

（2）每日巡查：办公楼内设施、设备，办公家具，未经采购人同意不得对中心内的结构、设施等进行改动；发现问题及时维修。

（3）每周巡查公共通道，发现问题及时修复。

（4）每月巡查楼顶设备围栏围墙、地面等设施，发现问题及时处理。雷暴天增加巡查频次。

（5）每月对楼栋内房屋承重主体结构部位巡查。

（6）每年对屋面、楼宇内承重主体结构部位进行1次全面检查，发现问题及时汇报。

（7）每年对避雷网每年防锈油刷1次。

9、节日氛围的布置（彩灯、灯带、悬挂国旗、灯笼等），根据中心指示完成各节日和重大活动氛围的布置。

10、专项应急预案的制定并实施。

（1）停电应急处置预案定期学习并演练。对停电送电后的冷链设备设施、相关重点科室部位的空调及纯水设备运行逐一巡查，确保运行正常。

（2）启用应急电源的应急预案定期学习并演练。

（3）给排水事故处理应急预案，确保中心给水、排水系统正常。

（4）主供水管爆裂的处置。

（5）生活水泵房、纯水机房发生水浸时的处置。

（6）生活水泵房、纯水机房发生火灾时的处置（按防火应急预案处置）。

（7）按采购人要求，制定各类应急处置预案。

### （二）保洁服务

保洁区域内的卫生清洁、生活垃圾的收集、分类、清运交接，医疗废物的收集、转运、暂存、交接，以及其它临时服务工作。

1、服务质量标准

（1）提供规定时间内的室内外清洁服务，并针对特殊情况，制定防止交叉感染、消毒隔离制度和工作标准、流程。

（2）协助采购人做好防“四害”工作。

（3）中心内生活垃圾分类、收集、垃圾用袋装收集、外运，与专业回收公司签订合同，垃圾袋、清运、外运的等所有费用由中标人承担。

（4）所有科室产生的医疗废物的收集、转运、交接、暂存、交接按采购人要求完成。

（5）室内墙面完好，外观整洁，如出现墙面的一般损坏或污浊，按采购人要求修复或清理完毕。

（6）每日安排保洁人员对保洁区域进行清理，除每日下班时间后对保洁区域进行全面清理外，保洁人员在工作时间随时清理垃圾、烟头和尘土，保持保洁区域的整洁。

（7）在服务中应避免使用强酸、碱或腐蚀性强的去污清洁材料，确保各类装(修)饰材料不因保洁保养不当而受破坏。

（8）保洁频率及标准由采购人制定。

（9）在保证保洁质量的前提，根据相关保洁要求和保洁面积合理配置服务人员。

（10）门前“三包”及所有公共区域的地面，无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无烟头、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞、无异味等，地脚线清晰无卫生死角。

### （三）保洁服务范围

1、室内清洁范围

（1）永川分中心大楼全域（含：公共区域及地下车库）

（2）中心冷藏库、冷冻库、清洁消毒、除霜。

（3）会务前物品准备，清洁整理；会后环境清洁、消杀。

（4）电梯的清洁保养，电梯底坑、电梯机房环境卫生。

（5）室内卫生间，洗手间所用纸品的及时投放。

（6）对消毒凝胶设置点定期更换。

（7）玻璃门窗、栏杆扶手、办公家俱、沙发、墙面、顶面、外露的给排水管网清洁。

（8）中心值班室清洁、床品清洗，洗漱用品、床品的及时铺设、更换。

（9）永川分中心库房、科室库房清洁。

（10）空调风口、滤网、消防楼层风口清洁。

（11）科室宣传的各类标识标牌，指引牌、电视、拼接显示屏的清洁。

（12）消防设施：消火栓、报警器、疏散指示、区域火灾显示等设施清洁。

（13）楼宇内不锈钢设施的清洁保养；木质设施的清洁、防腐保养。

（14）地下车库及消防水泵房、污水泵房、中心报废品闲置库房。

（15）楼内摆放植物的清洁，整理、更换（费用采购人承担）。

（16）电梯轿厢、卫生间，洗手间、饮水机内外走廊等高频接触表面的环境消杀。

（17）永川分中心楼层内各处环境疫情防控消杀，除四害消杀。

（18）永川分中心零星改造（装修）后的环境清洁。

（19）永川分中心临时安排的清洁工作。

2、室外清洁范围

（1）做好室外公共区域保洁。

（2）做好停车场的保洁。

（3）室外附属物：路灯、梯级灯、高杆灯、指引牌、道闸机箱、监控摄像头、隔离网等设施的清洁；

（4）主楼、附楼屋顶平台，设备防护栅栏、附属设备设施外观清洁；

（5）门前三包区域；

（6）室外沟渠、垃圾箱存放处的环境疫情防控消杀、除四害消杀。

3、生活垃圾的分类转运处置（含生活垃圾处置费）

（1）楼层内和室外的生活垃圾分类设施的定置和清理清洁；

（2）每日收集生活垃圾，分类投放，清运处置；

（3）每日清运处置厨余垃圾；清洗厨余垃圾桶，并消杀，确保无异味；

（4）每日做好生活垃圾分类台账的记录，每月整理存档备查；

（5）每月宣传培训生活垃圾分类知识，做到正确投放收集.

### （四）医疗垃圾的收集转运

1、每日对各科室产生的医疗垃圾收集，转运交专人消毒处置（标本医疗垃圾存在二次收集转运），做好收集数据的记录，每月末上交存档备查。

2、每日对医疗垃圾暂存间、医疗垃圾转运车、转运桶清洁、消杀。

3、制定医疗垃圾泄露应急处置预案，培训演练，减少职业伤害的发生。

4、建立医疗垃圾收集转运人员的健康检测档案。

5、对中心产生的木料类建筑垃圾及时清理处置，减少火灾隐患。

6、采血车、采血方舱、房车清洁

（1）定期对采血车清洁（车身、挡风玻璃、门把手、轮胎、内饰物品等）。

（2）每月对采血车深度清洁。

（3）每月对分布在永川区的采血方舱、采血房车深度清洁。

（4）每月做好清洁记录备查。

### （五）用织物洗涤服务

1、每日收集工作服、献血志愿者衣服进行清洗、消毒，晾干，折叠送回相应科室确认验收，做好记录备查。

2、每周收集采血车（方舱、房车）的椅套、桌套、采血椅配薄被、手枕套进行清洗、消毒，晾干，折叠送回相应科室确认验收，做好记录备查。

3、每周收集永川分中心值班的床品进行清洗、消毒，晾干，折叠送回铺设，做好记录备查。

4、每年拆洗窗帘1次。

5、洗涤用品费用中标人承担。

### （六）周计划清洁服务内容

1、室内外垃圾桶大清洁、消杀。

2、生活垃圾集中存放转运点冲洗、消杀。

3、直饮水机大清洁，不锈钢外表面涂抹不锈钢油保养。

4、楼层出入口、通道口玻璃门刮洗。

5、消防通道拖洗，消火栓内外清洁。

6、电梯大清洁和轿厢内外表面涂抹不锈钢油保养。

7、卫生间墙面，隔断、顶缝、冲水阀、便池等大清洁。

8、车库反光条清洁、进出口卷帘不锈钢设施清洁上油保养。

9、外围灯杆、旗杆、路牌指引等设施清洁养护。

### （七）月度计划清洁

1、屋顶平台清洁，花台的落叶杂草清理。

2、屋顶排水口淤泥落叶清理清洁；附属设施设备外观清洁。

3、屋顶电梯机房地面、空调滤网清洁。

4、屋顶设备栅栏清洁。

5、室外车道冲洗；停车场冲洗；篮球场冲洗。

6、外围梯级刷洗和梯级的宣传图像清洁。

7、室外国旗拆洗，立杆、栏杆清洁。

8、外围停车场排水沟清掏；车道排水口清理，其它沟渠清理。

9、室内、外玻窗（3米以下）刮洗。

10、室内沙发底部，文件柜顶部等清洁。

11、室内8部防火卷帘除尘清洁。

12、大门地垫的刷洗晾晒重铺。

13、车库地面拖洗，排水沟清掏清洁。

14、采血车、方舱、房车月度深度清洁（顶面、外立面、地面、沙发、垃圾桶、不锈钢门框、空调及滤网、冰箱外壳、茶几等）。

### （八）年度计划清洁

1、化粪池、排污井清掏每年1次（5月前后）。

2、空调外机和室内过滤网风口清洗清洁每年2次（4月和10月）。

3、屋顶消防风机、车库消防管道每年深度清洁1次。

### （九）增值服务

1、除四害工作质量的监督，汇报；消杀进入室内的昆虫，确保工作环境的洁净。

2、楼顶电梯设备机房、车库定期清洁服务。

3、楼顶设备栅栏的定期清洁服务。

4、车库内冷库外机的除尘和消防水泵房、排污水泵房的定期清洁服务。

5、冷藏库、冻库的清洁消毒及除积冰服务。

6、应急车的清洗。

7、各级广告标识的定期清洗。

8、会议服务：会议后所用物品的清洗、存放到库房；环境的消杀。

9、楼栋消毒：全区域。

10、永川分中心大型活动的增量保洁工作。

11、各科室搬运零星物品家俱的工作。

### （十）保洁服务具体要求

1、日常服务内容：扶手、门窗玻璃、门及门窗框、玻璃幕墙，附体、沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗及有关附体，天花板、栏杆、消防楼梯区域等，及时清除各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。

2、各门厅、各楼层、公共区域、实验室等特定区域地面、墙面、天花板、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，公用设施表面、普通机器设备表面、电梯及卫生间，宣传栏、大厅等候座位、领导办公室内桌椅表面等严格按要求清洁、垃圾的收集、清运及日常消杀工作，桌面简单整理等，并随时保持清洁。所有墙面及顶面如有污渍等应及时清除，墙面去污后及时用相同材料修补。

3、大厅、通道地面：（工具：拖帕、尘推）用湿尘推将地面杂物清除进行地面拖洗；如遇呕吐物、血迹、排泄物污染的地面，将用1000~2000mg/L有效氯溶液进行消毒，每日不低于2次。

4、梯步地面：为防止拖帕上的水往下洒落到墙面,将拖帕榨干后对阶梯平面和立面横向拖拭.两侧拖帕不能工作的地方用专用抹布擦拭，每日不低于2次。

5、从左至右按顺时针方向对坐椅、消防栓箱、各种宣传框栏、咨询台、花盆等用消洗后的毛巾湿式擦拭，每日不低于2次。

6、墙面：墙砖清洁、电器开关盒、消防指示牌用干毛巾擦抹，贴砖墙面2米以下每半月抹擦1次，用加长鸡毛掸清扫2米以上墙面灰尘及蜘蛛网，每1月抹擦1次。

7、梯步扶手/门拉手：对梯步扶手/门拉手湿式擦拭，每日不低于2次；大厅门、门套及落地玻璃：对大厅门及落地玻璃用玻璃水、毛头、玻璃刮、伸缩竿清洁，每月擦拭1次；大厅门套每天擦抹1次。

8、果皮箱、垃圾桶：合理设置，外观干净整洁，每日清理2次，擦拭1次，周围无散落垃圾。

9、天花板、照明灯具：清洁工使用人字梯对天花板、照明灯具除尘每2月除尘1次。

10、随时保持电梯轿厢内外无果壳、纸屑等杂物，无污渍、无灰尘、手印、鞋印。每天对轿厢内外用油布擦拭一次，每周用不锈钢油对轿厢内外进行轻抹保养一次。

11、会议室、图书室、服务大厅、献血者休息大厅、领导办公室（工具：拖帕、尘推）用湿尘推将地面杂物清除并进行地面拖洗；窗台台面、会议桌面及桌身周围湿式擦拭；纸字篓垃圾袋更换；清扫每日不低于2次。

12、卫生间

（1）准备拖帕、抹布、便池刷、火钳等工具，以及中性酸性清洁剂、来苏或泡腾片等消毒药剂，及时添加更换清洁用品和洗手液；

（2）用酸性清洁剂及便池刷清刷大小便池的尿渍及水锈；

（3）用中性清洁剂及百洁布擦拭洗手池、水槽内外污迹；

（4）地面拖洗、刷洗；

（5）进门开始从左至右用湿布依次对墙面、隔板、玻璃框架等擦拭；

（6）用干毛巾对玻璃镜面、开关、灯具等擦拭；

（7）喷洒1：50的来苏水或500~1000mg/L的有效氯溶液；

（8）施放卫生球或点卫生香以保空气清新，保证卫生间无异味；

（9）清扫每日不低于2次；，对使用频率高的不低于4次，需随时清扫。

13、车道及停车场等公共区域地面每月清洗1次（清洁剂由中标人提供）。

14、业务大楼屋顶花园和综合楼屋顶平台地面及栏杆：地面每周清扫1次，栏杆每2周擦拭1次。

15、屋顶、外墙区域：随时保证屋顶清洁，一年内至少进行一次外墙清洗（外墙面积约10000平方米）。

16、定期对窨井、明沟、垃圾房喷洒低残留药水，定期消毒和灭虫除害处理，杀虫药由保洁公司提供。

17、垃圾清运及处置等一切费用（不含医疗废物处置费）

（1）垃圾箱、筒的垃圾存量不超过上缘，每日清理二次，垃圾不在筒箱内过夜。垃圾中转站工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗，每周消毒一次，无明显积水，无蚊蝇飞舞。

（2）各楼层的生活垃圾用黑色垃圾袋分类收集转运，在中转点再次分拣，进行登记统计，分别与已签订合同的专业机构进行交接，做到台账清晰可查。

（3）所有科室产生的医疗废物的收集、转运、暂存、交接视科室工作具体情况而定，医疗废物用黄色垃圾袋，与各产生部门做好数量、类别的交接，由专人运送到指定暂存间存放，与已签订合同的专业机构进行交接，做到台账清晰可查；严格按采购人要求完成。

（4）垃圾清运工具应保持清洁无破损，按采购人要求进行消毒处理，清运过程中不得产生二次污染，公共区、卫生间不得堆积垃圾。

18、职工工作服、值班室床单被套按采购人要求清洗。

19、会议服务：包括布置会场、绿化摆设和保养、搬运器材、桌椅、会后清场工作。

（1）会前根据要求将会议所需的用品用具准备好。会议桌、会议椅、座牌、茶杯等要求摆放要整齐；

（2）会议中间休息，要尽快整理会场，补充和更换各种用品；

（3）会议结束，检查会场有无与会人员遗留物品，将会议用具、设备整理好，对会议场所进行保洁，关闭空调、电灯、窗、锁好会议室门。

### （十一）绿化养护服务

1、室内绿植养护管理

（1）室内定置绿植的维护：浇水、擦拭叶面、花盆及接水盘的清洁、更换等（采购人承担植被采购费用）。

（2）室内绿植的病害防治，对绿植的病枝徒长枝的修剪，松土、喷施农药防治病害。

（3）室内绿植的施肥养护。

2、室外绿化的养护内容

（1）根据永川分中心现有绿化植被，按时节制定绿化养护计划和养护内容。

（2）树枝修剪、摆放植物修剪、浇水、病害防治养护。

### （十二）绿化养护服务

1、月度养护内容：

一月份

（1）对养护范围的所有树木、灌木、地被进行了一次全面检查，检查种植的数量、生长情况、分析存在的问题、提出在养护管理上所需采取的措施并实施。

（2）对绿地内进行树干刷白，加强树木、灌木的越冬管理。

（3）做好麦冬、草坪等地被植物的养护工作。

（4）绿化带清洁卫生管理、设施维护：做到绿地内无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物及其它废弃物，无乱张贴；给水管网、喷取水设施、照明设施等无新增破坏点及无新增破损。

二月份

（1）继续对绿地内树木进行冬季养护，加强树木防寒工作，继续完成上月第2项工作。

（2）对灌木（小叶女贞、红叶石楠、红檵木、鸭脚木、杜鹃、满天星、南天竹、绣球花、栀子花等）、麦冬、草坪地被等植物加强管理，进行一次松土、培土拔除杂草。

（3）绿化带清洁卫生管理、设施维护：做到绿地内无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物及其它废弃物，无乱张贴；花台路牙，沟渠水篾子、井盖、给水接入管网、计量水表、喷取水设施、照明设施等无新增破坏点及无新增破损。

三月份

（1）清除树木周围杂草，预防为主，检查病虫害及时防治，树穴内黄土不露天无杂草。

（2）对常绿树进行检查，发现越冬后被冻死的枯枝进行剪除，对落叶树、冬季开花树花后（桂花树、红梅、腊梅等）进行施肥，轻修剪。

（3）对灌木（小叶女贞、红叶石楠、红檵木、鸭脚木、杜鹃、满天星、南天竹、绣球花、栀子花等）可进行培土、施肥养护管理。

（4）继续做好麦冬等地被的养护工作，及时补种复绿。

（5）绿化带清洁卫生管理、设施维护：做到绿地内无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物及其它废弃物，无乱张贴；花台路牙，沟渠水篾子、井盖、给水接入管网、计量水表、喷取水设施、照明设施等无新增破坏点及无新增破损。

四月份

（1）对常绿树落叶树、色叶灌木、麦冬地被植物检查其生长情况，发现死株，立即进行补种工作。

（2）对观赏性矮生灌木地被进行加土、扶正、除草、全面修剪造型等工作，使其生长良好，控制高度适宜，无杂草，无15cm以上徒长枝。

（3）对乔木、灌木进行除萌蘖，对樱花、美人梅、海棠等花树花后去枯枝等修剪工作。

（4）绿化带清洁卫生管理、设施维护：做到绿地内无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物及其它废弃物，无乱张贴；花台路牙，沟渠水篾子、井盖、给水接入管网、计量水表、喷取水设施、照明设施等无新增破坏点及无新增破损。

（5）进行自检，按标准检查，发现问题立即改正，配合中心的指示做好各项工作，迎接“五一”劳动节。

五月份

（1）气温回升稳定，如果在春旱情况下，必须对所养护的树木、灌木地被进行浇水抗旱，如在春雨水多的情况下，必须进行及时排涝。

（2）常绿树、落叶树都进入新叶片生长期，老叶脱落时期，如果缺肥可以加氮肥一次。

（3）草坪修剪，整边。

（4）加强病虫害的观测，尤其是防止虫害的发生。

（5）绿化带清洁卫生管理、设施维护：做到绿地内无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物及其它废弃物，无乱张贴；花台路牙，沟渠水篾子、井盖、给水接入管网、计量水表、喷取水设施、照明设施等无新增破坏点及无新增破损。

六月份

（1）进入霉雨季节，气温高湿度大，树木进入生长旺盛期，因此，必须抓紧在晴天中耕除草，对生长欠佳树木进行补施氮肥和硫酸亚铁肥料。

（2）部分植物进入开花期（木春菊、满天星、茶花等），色块灌木生长旺盛，必须加强修剪等工作；对已结果的美人梅树采取保枝。

（3）防止病虫害是关键，加强病虫害预测预报工作，一旦发生病害立即进行药剂防治。

（4）绿化带清洁卫生管理、设施维护：做到绿地内无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物及其它废弃物，无乱张贴；花台路牙，沟渠水篾子、井盖、给水接入管网、计量水表、喷取水设施、照明设施等无新增破坏点及无新增破损。

七月份

（1）增加临时用工保证永川分中心植物夏季补水，灌溉抗旱；

（2）做好防风、暴雨、防汛工作，防止树木吹倒，造成损失。

（3）对种植的乔灌木，色叶矮生灌木地被进行检查，连续干旱情况下，进行灌溉抗旱；在阵雨、暴雨较多季节，又要注意排水防涝，及时做好抗旱和排涝工作。野草生长快，要继续做好拔除杂草工作。

（4）夏季病虫害发生多、蔓延快，加强检查发现后及时防治。常见病虫害危害率控制在10%以下。

（5）色叶矮生灌木地被，如发现徒长枝进行修剪，高度控制得当、造型、形态优美，生长旺盛，无残株、无杂草。

（6）绿化带清洁卫生管理、设施维护：做到绿地内无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物及其它废弃物，无乱张贴；花台路牙，沟渠水篾子、井盖、给水接入管网、计量水表、喷取水设施、照明设施等无新增破坏点及无新增破损。

八月份

（1）及时做好防旱、排涝工作，干旱时随时灌溉暴雨久雨积水时，随时排除积水，保证树木、色叶灌木地被不旱、不涝、正常生长。

（2）做好防风、防汛工作，对易倒伏乔木进行加固防护，对吹斜、吹倒的树木立即扶正，并及时排涝。

（3）对乔木、灌木枝条生长过密，而影响主枝生长的侧枝、内档枝、枯枝、徒长枝、病虫害枝，进行抽稀修剪，以利通风，促使生长。

（4）绿化带清洁卫生管理、设施维护：做到绿地内无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物及其它废弃物，无乱张贴；花台路牙，沟渠水篾子、井盖、给水接入管网、计量水表、喷取水设施、照明设施等无新增破坏点及无新增破损。

九月份

（1）继续做好防风、防汛工作，保证树木、草坪、色叶灌木地被不旱、不涝、正常生长，以及树木扶正等工作。

（2）对树木、色叶灌木、草坪地被进行全面检查，对生长不良缺肥的可追施淡肥一次。

（3）色叶矮生灌木、草坪地被全面进行修剪，要求平整，保持设计要求高度，高度控制适当、造型植物形态优美，生长旺盛，无残株、无杂草。

（4）继续做好防治病虫害工作，常见病虫害危害率控制在10%以下。

（5）绿化带清洁卫生管理、设施维护：做到绿地内无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物及其它废弃物，无乱张贴；花台路牙，沟渠水篾子、井盖、给水接入管网、计量水表、喷取水设施、照明设施等无新增破坏点及无新增破损。

（6）自查，发现问题立即改正，配合中心的指示做好各项工作，迎接“十一”国庆节。

十月份

（1）由于气温开始下降，树木生长缓慢，需注意生长情况，如发现常绿树、死树（自然灾害影响），及时报告，进行补植。

（2）色叶灌木、草坪地被生长开始缓慢，注意生长情况，可以进行补型修剪，使其平整、美观，做好越冬准备。

（3）继续做好病虫害防治工作，扑灭成虫、虫卵，全面清洁绿地枯枝落叶，集中销毁处理。

（4）绿化带清洁卫生管理、设施维护：做到绿地内无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物及其它废弃物，无乱张贴；花台路牙，沟渠水篾子、井盖、给水接入管网、计量水表、喷取水设施、照明设施等无新增破坏点及无新增破损。

十一月份

（1）对常绿树，做好树木防寒工作，对落叶树可进行冬季落叶后的修剪工作，清理所有枯枝处置。

（2）对色叶矮生灌木、草坪地被，加强越冬管理，做到无徒长枝、无杂草。

（3）扫除飘落的树叶，灌木内的腐叶，保持整洁，发现有病虫害的树叶进行集中销毁，扑灭成虫、虫卵。

（4）绿化带清洁卫生管理、设施维护：做到绿地内无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物及其它废弃物，无乱张贴；花台路牙，沟渠水篾子、井盖、给水接入管网、计量水表、喷取水设施、照明设施等无新增破坏点及无新增破损。

十二月份

（1）做好树木防寒工作，进行树木刷白工作，要求高度一致，整洁。

（2）对所有养护树木、地被绿地进行自查考核，按养护的标准要求，一株株进行自查，存在问题找出差距，立即解决，提高自身养护水平。

（3）抓好病虫害防治工作,做好冬季防治工作，做好养护工作。

（4）做好麦冬、草坪等地被植物的养护工作。

（5）绿化带清洁卫生管理、设施维护：做到绿地内无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物及其它废弃物，无乱张贴；花台路牙，沟渠水篾子、井盖、给水接入管网、计量水表、喷取水设施、照明设施等无新增破坏点及无新增破损。

2、绿化养护标准：

2.1乔木、观花树木；

2.2长势良好，保持植物生长特性树形，无枯枝、黄叶；

2.3病虫危害率不超过10%，单株受害率不超过10%；

2.4受外力影响歪倒乔木在外力结束后2天内扶正；

2.5人车通行处乔木枝条不阻碍人车通行，下缘线高于1.8m；

2.6造型、观花植物、灌木、绿篱地被等；

（1）生长旺盛，枝叶健壮，无死树；

（2）无枯枝枯叶，无黄土向天，超长20CM即修剪；

（3）纯花坛无残花，无杂草；超长20CM即修剪；

（4）多种植物成片种植的轮廓线整齐、有层次；

（5）过密花丛及时分栽；

（6）预留观花的灌木，保证开花繁茂，枝条不过于杂乱；

2.7草坪

（1）生长旺盛，叶色浓绿，总体平整；

（2）覆盖率达98%以上，杂草率低于10%，纯度达85%以上；

（3）外力破坏后三天内修复；

（4）总体高度在15CM以下，重要部位草边切除整齐；

（5）安全生产，正确使用绿化机械，妥善保管；

（6）绿化物资的安全管理（农药、汽油等），做到有据可查；

（7）建立绿化养护台账，如实记录，存档备查。

### （十三）安保服务

1.安全保卫

安保人员着装整洁、统一、规范，精神饱满，交接岗准确、准时，服务过程用语规范、待人礼貌、观察细致、防范隐患；制定治安、公共卫生等突发事件应急预案；负责24小时安全秩序维护、巡逻、门岗执勤，确保内部安全；外来车辆、人员实行登记管理，登记记录及时准确、书写规范、存档备查。实行值班人员夜间巡逻制度，对重点区域，重点部位每2小时至少巡查一次，并做好相关记录，及时排查安全隐患；及时协助处置物业范围内发生的各种突发事件，处理率达到100%。

2.消防管理

2.1建立、落实消防安全责任制，制定应急预案，设有专职消防安全负责人，逐级逐岗明确消防安全职责；成立义务消防队，消防器材按规摆放，相关人员能掌握消防基本知识和技能。

2.2定期对安全及消防设施设备进行检查，及时发现安全隐患，并及时反馈给新加坡抹灰层有关科室：保持消防通道畅通；每周至少巡查一次火灾报警控制器、联动控制设备运行情况，保证24小时连续正常运行；每周至少巡查一次应急照明、疏散指示标志；每周至少清点一次灭火器数量、位置情况，每月检查、核对一次灭火器型号、压力和有效期，保证处于完好及功能状态；每月至少检查一次灭火系统消防泵、喷淋泵，每半年至少检查一次润滑情况；每半年至少进行一次消防联动试验，确保消防系统运行良好；每年至少组织两次消防演练、一次应急演练、一次防爆演练，并做好演练记录，存档备查。

2.3消防控制室管理。24小时双人持证上岗，每日定期对消防控制室设施设备进行检查并做好相关记录，工作人员按时交接班，交接班记录完整准确。夜间巡查每2小时至少一次，有巡查记录。

2.4车位管理。停车场日常看护、巡逻，出入口24小时专人职守，做好车辆出入登记，引导车辆按照规定路线行驶并在指定地点有序停放，保障救护车专用通道畅通和残疾人车位、新能源车位专位专用。定期巡查清点停车场车辆情况，有违规现象及时提醒并制止，及时发现、排除火灾等安全隐患并做好记录，确保车辆和人员安全。

2.5节能减排管理。定时检查水、电、气等能源设备，做到人走灯灭，人走水停，若发现浪费能源行为要立即制止并报告，将检查情况记录备案。

2.6突发事件处理。

（1）协助处置物业范围内发生的各种突发事件，突发事件及时到位处理率达到100%。

（2）每年组织保安队员消防演练、反恐演练、突发事件应急演练各1次以上。每月军事训练1次、学习相关法律法规2次。认真填写巡查记录、签到记录、交接班记录和处理事项记录，对重大事件急时上报。

## 八、服务标准

表一：机电设备运行维护与维修

| 项目 |  |  | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.房屋本体 |  |  | 1、外墙面、建筑外观 | 完好无安全隐患 |
|  |  |  | 2、房屋主体、楼道设施、天台、沟、渠、井、池设施按“年度工程部设施设备维护保养计划”实施，发现问题及时处理并留下记录； | 质量记录完整 |
|  |  |  | 3、屋面、等排水设施设备； | 完好及运行正常 |
|  |  |  | 4、楼道及公共部位地面、内墙及天花； | 无脱落现象 |
|  |  |  | 注：正在处理或函告除外 |  |
| 2.公共设施 |  |  | 1、垃圾桶设施； | 使用功能良好 |
|  |  |  | 2、各种沟、渠、井、池盖、水箅子； | 平整、稳固，无安全隐患 |
|  |  |  | 3、消防给水设施设备及管网； | 无渗漏现象，运行正常 |
|  |  |  | 4、各种门、杆、柱、扶手、围栏； | 牢固、无安全隐患 ，油漆无大面积脱落 |
|  |  |  | 5、道路 | 无坑洼、无障碍，无安全隐患 |
|  |  |  | 6、有相应的维修保养作业规程； | 按规定频率和内容进行保养和记录 |
|  |  |  | 注：正在处理或函告除外 |  |
| 3.设备房管理 |  | 设备房配置 | 1、无人值守的设备房； | 必须闭锁管理，工程部值班室必须留有所有设备房的钥匙，每把钥匙应有明确的标识 |
|  |  |  | 2、所有设备房地面； | 无水迹、墙面应整洁，无垃圾、无蛛网 |
|  |  |  | 3、所有使用中的设备房应配备灭火器； | 标识明显 |
|  |  |  | 4、机房管理制度、职责、运行及相关记录； | 管理制度、流程上墙 |
|  |  |  | 5、配电房、电梯等机房对温度、湿度有较高要求的设备房应配置干湿温度计； | 温度、湿度计量正常 |
|  |  | 设备房标识 | 1、设备房门上应有“机房重地，请勿入内”或相类似的提示牌； | 规范、整洁 |
|  |  |  | 2、设备房内的开关、阀门等要有明显的状态标志。管道要有流向标识；操作有危险的设备、部件要有“危险！勿靠近！”、“危险！勿操作！”等警示标识。 | 规范、整洁 |
|  |  |  | 3、设备房内所有配电箱、屏、柜应有设备卡或相关的标识； | 规范、整洁 |
|  |  | 设备房环境 | 1、设备房内； | 严禁吸烟 |
|  |  |  | 2、严禁堆放易燃、易爆及与本岗位工作无关物品； | 无违规物品 |
|  |  |  | 3、工具、备品备件摆放整齐； | 规范、整洁 |
| 4.供配电系统 |  |  | 1、开闭所、专配室应闭锁管理，每把钥匙标识清晰；柜上标有各柜编号、终端空开应标识标明位置；有供电部门联系电话； | 规范、有序 |
|  |  |  | 2、高、低压柜指示灯、操作显示频应完好、正常； | 值班运行人员能够分辨系统的运行状态 |
|  |  |  | 3、供配电设备房设有防鼠措施，应在固定位置放置绝缘靴等专用工具、以及“严禁合闸”标识等；供配电设备房应悬挂配备供配电运行模板；且悬挂的供配电运行模板必须与实际运行情况完全相符，各种开关接线标注正确； | 规范、有序 |
|  |  |  | 4、所有低压配电柜、控制柜（箱）上应张贴设备卡（或喷有油漆标明）的标识； | 规范、有序 |
|  |  |  | 5、配电柜、控制箱固定螺栓无松动，指示灯完好，内部装置无异常声响、无松动、无发热变色、无焦糊气味，无垃圾，标识准确； | 运行规范、正常 |
|  |  |  | 6、供配电设备房配电柜前后应有符合要求的绝缘胶垫； | 运行规范、正常 |
|  |  |  | 7、供配电系统每日由配电运行工进行巡视检查，并按规定记录； | 运行记录完整 |
|  |  |  | 8、停用的开关应打到“关”的位置并悬挂“严禁合闸”标识； | 运行规范、正常 |
|  |  |  | 9、配电柜内部各二次线路端子处连接紧密，连接螺栓无松动，无发热变色；仪表仪表完好，运行正常；供电主回路触头无发热现象，柜后零线连接牢固紧密； | 运行规范、正常 |
|  |  |  | 10 、电容补偿柜； | 运行正常 |
|  |  |  | 11、 双电源柜完好，运行正常； | 运行正常 |
|  |  |  | 12、所有设备房、配电箱（柜）的钥匙由责任人负责保管。设备房、配电箱（柜）的卫生清洁工作需由相关责任人负责； | 规范、有序 |
|  |  |  | 13、对于线路有故障维修的开关应将自动开关打到“关”的位置，并悬挂“有人工作 禁止合闸”标识牌； | 规范、有序 |
| 5.发电机设备 |  |  | 1、机油油质无发黑，油位在L-H之间接近H处； | 油质正常 |
|  |  |  | 2、柴油油箱室安装防爆灯、防爆开关，需备有扑灭油质火灾的设备；油箱、油管无渗漏； | 规范、有序、无隐患 |
|  |  |  | 3、发电机冷却水、无渗漏、水位正常； | 运行正常 |
|  |  |  | 4、发电机启动后各部件无异常声响，无异常震动，柴油发动机转速稳定，发电机输出电压； | 符合标准要求 |
|  |  |  | 5、发生停电事故后，值班人员应上报领导，按操作流程启动发电机运行； | 应急措施得当 |
|  |  |  | 6、正常情况下，每月启动试运行一次，每次运行时间为20分钟。 | 记录完整 |
|  |  |  | 7、蓄电池应经常检查电池端子； | 绝缘应良好，表面清洁无电解残液,电线绝缘完好无锈蚀 |
| 给排水设备 |  |  | 1、供水设施设备； | 完好、供水压力范围应符合相关技术标准 |
|  |  |  | 2、排水设施设备完好，运行正常；下水管道、水沟、污水池、地漏无堵塞、无淤积；各种井盖的面板完好，安装牢固，无晃动； | 运行正常、无安全隐患 |
|  |  |  | 3、各种管道； | 无渗漏，标识清晰，油漆无大面积脱落；软连接未老化，无裂纹 |
|  |  |  | 4、各种水泵； | 运行正常，无跑、冒、滴、漏现象 |
|  |  |  | 5、止回阀能够防止水倒流，碟阀、闸阀能够正常开启和关闭； | 目测及运行状态检查 |
|  |  |  | 6、压力表； | 指示正确，控制压力表能正确动作，表内未进水 |
|  |  |  | 7、给排水设备按规范要求巡查，发现问题及时处理并留下记录； | 记录完整 |
|  |  |  | 8、雨水井、雨水管道及附属设施； | 每年至少两次开盖检查通畅程度，发现堵塞及时清理 |
|  |  |  | 注：正在处理或函告除外 |  |
|  |  |  | 1、按业主方要求，参与消防演练工作； | 有演练记录 |
|  |  |  | 2、项目的工程人员熟悉消防设备的位置、各部分的用途和操作方法，控制中心人员熟悉在发生火警后启动消防设备的方法和注意事项； | 有操作流程、培训记录 |
| 电梯系统 | 正常运行要求 |  | 1、电梯开门灵活，无卡、擦声音，双侧安全触板动作灵敏可靠，电梯故障停止运行时，电梯平层精度应规定范围内； | 发现问题是否及时上报 |
|  |  |  | 2、轿厢风扇；轿箱内照明度好； | 完好，运行正常 |
|  |  |  | 3、电梯增速、减速平稳，从启动到平层皆无异常震动、冲击以及异常声响；在行驶过程中轿箱没有明显晃动，箱门没有晃动而产生的撞击声； | 发现问题是否及时上报 |
|  |  |  | 4、轿箱内紧急对讲使用方便可靠，按钮面板整洁； | 发现问题是否及时上报 |
|  | 维护保养要求 |  | 1、电梯年检合格证、维修保养合同完备，对维保方工作及人员进行有效的监督管理； | 监督管理是否到位 |
|  |  |  | 2、机房要求配置盘车装置； | 监督管理是否到位 |
|  |  |  | 3、各种开关、按钮、蜂鸣器、对讲、指示灯、照明； | 监督管理是否到位 |
|  |  |  | 4、机房应有低噪音的通风降温设备，保证室内温度低于40℃。 | 按季节开关电梯空调 |
|  | 突发事件处理要求 |  | 1、救援人员了解安慰被困人员的基本方法和紧急救助预案；能够安慰被困人员的同时有效指挥救助； | 有演练、培训记录 |
|  |  |  | 2、电梯发生困人故障后，救援人员按电梯困人救援作业规程展开营救工作； | 有演练、培训记录 |
| 9.空调设备 |  |  | 1、机房日常水系统排污、电控、仪表、风阀、安检、温度； | 正常 |
|  |  |  | 2、灭菌灯； | 表面清洁度达标 |
|  |  |  | 3、机组内清洁、密封度； | 整洁、达标 |
| 10.停水、停电、 |  |  | 1、突发性（包括市政）停水、停电、必须及时查明原因，并向业主方说明情况，必要的张贴书面情况说明； | 处理及时 |
|  |  |  | 2、计划性（包括市政）停水、停电、的，必须提前通知，并做好解释工作； | 通知及时、无遗漏 |
| 11.污水设施管理 |  |  | 1.污水处理系统； | 运行正常 |
|  |  |  | 2.消毒工作； | 按照标准投放药水，同时进行余氯和PH值监测 |
|  |  |  | 3.水质监测； | 配合相关部门做好污水水质的检测 |
| 12.消防系统 |  |  | 日常巡检记录：建立日常巡检工作日志，详细记录，消防系统等设施设备现状、运行状态、使用期限等情况。 应急照明灯：灯具、灯泡安装到位、运行可靠，表面无破损。 消防箱：消防箱体、水管设施齐全、安装到位、无破损、箱门开关灵活。 消防管道：管道安全可靠，无跑、冒、滴、漏，表面无明显锈蚀、穿孔隐患，供水通畅。 消防水泵：管道安全可靠，无跑、冒、滴、漏，表面清洁、无明显锈蚀、穿孔隐患，供水通畅，盘根紧扎固定。 | 记录完整，设施完好，运行正常 |
| 13.各种记录 |  |  | 质量记录按照ISO9001质量体系内容进行填写； | 抽查质量记录 |

表二：环境保洁维护

| 保洁区域 |  | 保洁内容 | 督查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑设施 | 大厅、走廊 | 地面 | 无垃圾、无污迹、无灰尘沙粒、光亮 |
|  |  | 墙面 | 无灰尘、无污迹、光亮 |
|  |  | 天花板、风口、筒灯 | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 墙面标牌 | 无保护膜、无污迹、无灰尘 |
|  |  | LED电子显示屏 | 无污迹、无灰尘 |
|  |  | 门、窗、 | 无灰尘、无污迹、无划痕 无水迹 |
|  |  | 玻璃门窗和隔断 | 无灰尘、无污迹、无水迹、光亮 |
|  |  | 管道间门 | 无灰尘、无污迹、无水迹 |
|  |  | 管道间 | 无建筑垃圾、无泥沙 |
|  |  | 风机房 | 无建筑垃圾、无泥沙 |
|  |  | 电源开关及插座及配电箱 | 无污迹、无灰尘、使用正常 |
|  |  | 不锈钢件 | 无灰尘、无污迹、光亮 |
|  |  | 防火门 | 无灰尘、无污迹、完好无损坏 |
|  |  | 家具 | 无灰尘、无污迹、 |
|  |  | 自助取号机 | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 消防设施 | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 消防标牌 | 无涂料、无污迹、无灰尘、 |
|  | 电梯 | 轿厢地面 | 无垃圾、无污迹、无灰尘、无沙粒 |
|  |  | 轿厢墙面 | 无污迹、无灰尘、不锈钢光亮 |
|  |  | 电梯门 | 无保护膜、无污迹、无灰尘、不锈钢光亮 |
|  |  | 轿箱顶板和透光板 | 无污迹、无灰尘、干净透光 |
|  | 卫生间 | 地面 | 无垃圾、无污迹、无积水 |
|  |  | 墙面 | 无污迹、无灰尘 |
|  |  | 天花、筒灯、风口 | 无保护膜、无涂料、无灰尘、筒灯光亮 |
|  |  | 蹲便器 | 无污迹、无划痕、釉面光亮 |
|  |  | 隔断 | 无污迹、无水迹、无灰尘 |
|  |  | 洗面台 | 无污迹、无水迹、无灰尘 |
|  |  | 面盆 | 无污垢、无划痕、无毛发、釉面光亮 |
|  |  | 水龙头 | 无污垢、无划痕、无水迹、光亮 |
|  |  | 镜面、镜框 | 无污迹、无灰尘、无水迹、无手印、 |
|  |  | 电源开关及插座 | 无保护膜、无污迹、无灰尘 |
|  |  | 空气 | 清晰无异味 |
|  | 消防 通道 | 梯步及地面 | 无垃圾、无泥沙、无灰尘 |
|  |  | 栏杆及扶手 | 无污迹、无灰尘 |
|  |  | 墙面、横梁、天花、应急照明灯 | 无蜘蛛网、无灰尘 |
|  |  | 窗框、玻璃 | 无污迹、无灰尘、玻璃光亮 |
|  |  | 踢脚线 | 无污迹、无水迹、无灰尘、 |
|  |  | 防火门 | 无污迹、无灰尘、无水迹 |
|  |  | 电源开关及插座 | 无污迹、无灰尘 |
|  |  | 消防标牌 | 无污迹、无灰尘 |
| 建筑设施 | 各科室 | PVC塑胶地面 | 无灰尘、无污迹、无垃圾 |
|  |  | 瓷砖地面 | 无灰尘、无污迹、无沙粒、 |
|  |  | 墙面、立柱 | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 天花板、筒灯、风口 | 无保护膜、无涂料、无灰尘、筒灯光亮 |
|  |  | 灯饰 | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 各装饰及设施 | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 电源开关及插座及配电箱 | 无污迹、无灰尘 |
|  |  | 窗框 | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 玻璃 | 无灰尘、无污迹、光亮 |
|  |  | 管道间 | 无灰尘、无污迹、无水迹 |
|  |  | 消防标牌 | 无污迹、无灰尘 |
|  | 会议室 | 地面 | 无垃圾、无灰尘、无污迹、无沙粒 |
|  |  | 墙面、立柱 | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 天花 | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 灯饰 | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 风口 | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 会议设备 | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 桌、椅 | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 各装饰及设施 | 无灰尘、无污迹 |
| 家具、医疗设备、防火门 |  |  | 无污迹、无灰尘 |
| 设备房、公区通道、风机房、配电箱、电井。水井和气井 |  | 各材质地面、石梯和护栏 | 无灰尘、无水迹、无杂物、无暴露垃圾、无堆放物 |
|  |  | 墙面、门窗、玻璃 | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 天花板、灯饰、风口 | 无灰尘、无污迹、无蛛网 |
|  |  | 配电箱 | 无污迹、无灰尘 |
|  |  | 设备设施 | 无灰尘、无污迹 |
| 外部环境 |  | 车行道和人行道地面及停车场广场 | 无垃圾、无沙粒、无积水、无破损 |
|  |  | 3.5米以下外墙面、玻璃、门窗、换气扇 | 无灰尘、无污迹、无水迹、无蛛网 |
|  |  | 消防设备设施 | 无灰尘、无污迹、无蛛网 |
|  |  | 配电箱 | 无污迹、无灰尘 |
|  |  | 护栏、垃圾箱、灯桩、标识牌、道闸和户外消防设备 | 无灰尘、无污迹、污水迹、完好 |
|  |  | 生活垃圾中转站 | 无污垢、无异味 |
|  |  | 医疗废物暂存间天花板、照明灯、风口、 | 无灰尘、无污迹、无蛛网、无破损、每天消毒 |
|  |  | 绿化 | 修剪整齐、长势茂盛、无枯枝枯叶、无病虫害 |

表三：绿植养护

| 养护区域 |  | 养护内容 | 督查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内 | 公区绿植 | 叶面 | 无灰尘、光亮 |
|  |  | 花盆 | 无污迹、光亮 |
|  |  | 浇水 | 按规定计划浇水，无淹水植物、枯死植物 |
|  |  | 病虫害 | 无病虫害 |
|  |  | 整体造型 | 观赏性良好，无黄叶、裸枝 |
| 室外 | 绿化地 | 草坪 | 生长旺盛，中通平整，覆盖率达98%，杂草低于10% |
|  |  | 地被、灌木 | 生长良好，多种植物成片种植的轮廓线整齐、有层次，造型美观，无枯枝叶 |
|  |  | 开花植物 | 长势良好，保持植物生长特性，开繁茂 |
|  |  | 观叶乔木 | 长势良好，保持植物生长特性树形 |
|  |  | 病虫害 | 病虫危害率不超过10%，单株受害率不超过10% |
|  |  | 肥水管理 | 每年定期施肥2次，确保植被生长旺盛 |
|  |  | 绿地内设施 | 完好有效 |

表四：安保服务

| 保安区域 | 服务内容 | 督查标准 |
| --- | --- | --- |
| 消防安全 | 证件管理：消防值班人员须持《建（构）筑物消防员证或消防设施操作员证》有效证件，并建立台账，并建立相适应的安全管理制度； | 人证相符、记录完整。 |
|  | 24小时安全值守、不得脱岗、串岗、睡岗、酒后上岗，并做好值班记录 |  |
|  | 制定各种安全应急预案，并按要求进行培训和演练，并有相关记录、照片佐证存档； |  |
|  | 建立健全消防器材管理台账，保证消防器材完好有效。 |  |
| 秩序安全 | 24小时值守、不得脱岗、串岗、睡岗、酒后上岗，并做好值班记录。 | 记录完整，车辆停放有序，安全事故为零 |
|  | 重点部位至少每2小时巡视一次，有巡视记录。 |  |
|  | 人员、车辆进出管控。车辆停放管控。 |  |
|  | 及时处理各种突发事件 |  |

## 九、其他

- （一）投标人必须对以上条款和服务一一对应承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

- （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- （三）投标人须保证本项目中所使用的软件或其向采购人提供的所有材料权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，若因投标人原因导致的知识产权纠纷，由投标人承担全部责任。

# 第三篇  询比项目服务需求

## 一、服务期限、地点

- （一）服务期限：合同签订之日起一年内

（二）地点：重庆市血液中心永川分中心，采购人指定地点。

## 二、考核标准

- 1. 考核办法：成交供应商在满足采购人技术需（要）求、商务需（要）求的基础上，采购人对成交供应商每月实际完成物业管理服务工作及相关记录（包括医疗废物交接运输登记记录、医疗废物收运记录、水电运行、污水处理运行与维护相关记录等）情况和环境保洁绿化服务标准制定的服务满意度调查表进行考评，按考评结果向成交供应商按月支付服务费。满意度分“满意、较满意、一般、不满意”，评价为“一般”：按扣当月物业服务费100元，评价为“不满意”扣当月物业服务费200元，有一项扣一项，以此类推。一个年度内有三个月考评出现三个及以上的不满意，采购人向中标企业出具书面限期整改通知书，中标企业在收到整改通知书三个月内仍未整改到位的，甲方有权终止合同。

- 2.满意度调查表：

表一：环境保洁绿化服务满意度调查表

| 项目 | 序号 | 检查内容及标准 | 检查意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满意 | 较满意 | 一般 | 不满意 |
| 行 为 指 标 | 1 | 人员在岗，着装整齐、挂牌上岗、服从管理、无投诉，服务规范 |  |  |  |  |
|  | 2 | 按时上下班，不迟到、早退、串岗、脱岗、闲谈 |  |  |  |  |
|  | 3 | 工具不乱丢、乱放、不干私活 |  |  |  |  |
|  | 4 | 无吵架、打架等不良行为。 |  |  |  |  |
| 室 内 卫 生 | 1 | 每天中心人员上班前按质量要求打扫好科室办公室、实验室等 |  |  |  |  |
|  | 2 | 每天用清水拖地不少于两次，保证地面无痰迹、污渍等 |  |  |  |  |
|  | 3 | 各室桌椅、柜每日抹灰，保证清洁 |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗、阳台、死角清洁无灰，天花板无吊灰、无蜘蛛网 |  |  |  |  |
| 公 共 区 域 卫 生 及 绿 化 | 1 | 玻璃清洁明亮、地面无水迹、污迹、烟头、纸屑、杂物 |  |  |  |  |
|  | 2 | 楼梯、扶手、栏杆、标牌消防箱等清洁无灰 |  |  |  |  |
|  | 3 | 等待椅干净无灰、无污迹如有损坏及时报修，垃圾换袋每日不少于两次，保持清爽、垃圾不得超过垃圾篓容量的2／3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 外围地面卫生做到无积水、污物、树叶、纸屑、烟头等 |  |  |  |  |
|  | 5 | 绿化修剪整齐、长势茂盛、无枯枝枯叶、无病虫害 |  |  |  |  |
|  | 6 | 医疗固体废弃物的收集须定时、定人，工作人员应戴好工作帽、口罩、手套、穿胶底鞋、着防护服，使用黄色垃圾袋统一收取、分类存放、做好记录并双方签字，运送中应使用专用运送车从专用通道运送，每日有登记，做到日产日清。 |  |  |  |  |
| 卫 生 间 | 1 | 卫生间定时消毒，墙、地面、水池清洁，无尿垢 |  |  |  |  |
|  | 2 | 蹲坑、隔板无污迹，垃圾袋每日更换不少于两次（袋内污物不超过三分之二） |  |  |  |  |
|  | 3 | 卫生间地面清洁、无锈迹，镜面明亮，地漏畅通无杂物 |  |  |  |  |
|  | 4 | 洗脸池、纸架、毛巾架、肥皂盒、龙头，光洁无污渍 |  |  |  |  |
| 节 能 降 耗 措 施 | 1 | 适时关闭所有保洁范围内公共照明，涮洗拖把时有人看管，盥洗拖把时有人看管，避免长流水。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 水、电设施如有损坏及时报修 |  |  |  |  |

- 表二：机电设备运行维护与维修服务满意度调查表

| 考核内容及标准 | 考 核 情 况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意 | 较满意 | 一般 | 不满意 |
| 1．仪表规范、着装整齐、挂牌上岗。 |  |  |  |  |
| 2．遵守血液中心、公司各项规章制度，持特种设备作业人员资格证上岗。 |  |  |  |  |
| 3．严格督促设备维保单位的维护保养工作，有详实的维保单位维保记录。 |  |  |  |  |
| 4．严格执行设备 操作规程和安全管理规定，设备运行记录完整。 |  |  |  |  |
| 5.遇有紧急情况或设备故障，应沉着冷静，处置得当。 |  |  |  |  |
| 6.日常维修处理及时，处理后及时反馈 |  |  |  |  |
| 7.保持工作场所干净整洁。 |  |  |  |  |

- 表三：安保服务满意度调查表

| 考核内容及标准 | 考 核 情 况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意 | 较满意 | 一般 | 不满意 |
| 认真履行职责，确保责任范围内不发生责任案件和事故 |  |  |  |  |
| 内部管理制度健全 |  |  |  |  |
| 加强组织领导，认真规划部署，制定有具体的培训计划和方案，做到年初有计划、年终有总结。 |  |  |  |  |
| 日常上班有考勤，各岗位值班记录完善。每月至少召开两次队务会布置工作，并做好会议记录。 |  |  |  |  |
| 妥善保管配发的各种设备物资。 |  |  |  |  |
| 队员间关系融洽，未发生各种纠纷。队员无违法犯罪行为 |  |  |  |  |
| 每月至少组织一次培训，全年包括一次突发事件应急演练和一次消防演练 |  |  |  |  |
| 按要求参加中心组织的各种相关培训。 |  |  |  |  |
| 队员知道“四懂四会”人数达 100%（“四懂”:懂得岗位火灾的危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的方法，懂得逃生疏散的方法。会报警:会使用灭火器:会扑灭初期火灾:会疏散逃生。） |  |  |  |  |

## 三、报价要求

- （一）本次报价须为人民币报价，投标人需严格按照招标项目要求进行报价，报价为投标人对招标文件所确定的全部工作内容包干价，包括但不限于以下费用：人工费（人员工资不得低于重庆市最新发布的最低工资标准）、维修费、服装费、加班费及员工福利（含体检费、年终奖、节日礼金等）劳保福利、管理费、工器具费用、垃圾清运费、合理利润及税费等采购人要求的所有服务费用。费用构成由投标人根据项目实际情况并充分考虑不确定风险自行填报，采购人不再增加其他费用。因投标人原因造成的漏报、错报而导致项目无法正常开展的由投标人负责。

- （二）各类人员月平均工资不得低于重庆市最低工资水平（若合同执行期间，国家对最低工资水平等进行调整，投标人应根据国家及地方相关文件要求进行调整。参照重庆市人力资源和社会保障局、发改委、财政局等文件）。

## 四、付款方式

- （一）采购人每月对中标人进行服务考核（详见“第三篇 询比项目服务需求”中“二、考核标准”）

- （二）采购人根据每月考核结果计算服务费，原则上于次月的10日之前（双休日或国家法定节假日顺延）向中标人支付上月服务费，中标人向采购人开具同等金额发票。

## 五、其他商务要求内容

- 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）按询比通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各投标人的资格条件、实质性响应等进行审查， 并按本项目评分标准进行评分。

1.资格性审查。依据法律法规和询比通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 特定资格条件 |  |  |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据询比通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询比通知书要求的投标人进行评审。未实质性响应询比通知书的响应文件按无效处理，实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正一份，符合询比通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询比通知书第二篇、第三篇规定的询比内容进行实质性响应。 |
|  | 询比有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

- 评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，

- 可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询比通知书和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对询比通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

评审小组从已通过资格性审查，并且响应文件中技术（质量）和服务均能满足本项目实质性要求的投标人中，满足3家以上成交候选人。其中，综合评分最高的1家投标人为中标人。

## 三、评选方法

评选方法：综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名投标人的响应文件和报价进行评分。

## 四、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） |  | 30分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 服务部分 （55%） | 本项目组织实施方案 （30%） | 30分 | 1.针对本项目有整体策划方案，方案的整体思路清晰全面，重难点及采购人需求分析合理，服务保障措施具有可操作性。 方案内容不存在瑕疵，得6分； 方案内容存在1处瑕疵，得4分 方案内容存在2处瑕疵，得2分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 2.根据要求提供安保服务方案，其中包括公共秩序维护服务、值班、巡逻、应急、消防监督管理方案，根据内容的合理性、实用性、全面性进行评审。 方案内容不存在瑕疵，得6分； 方案内容存在1处瑕疵，得4分 方案内容存在2处瑕疵，得2分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 3.根据要求提供保洁服务方案，其中包括环境卫生服务、消毒、防灭“四害”等管理方案，根据内容的合理性、实用性、全面性进行评审。 方案内容不存在瑕疵，得6分； 方案内容存在1处瑕疵，得4分 方案内容存在2处瑕疵，得2分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 4.根据要求提供工程维修服务方案，其中包括设备日常运行和管理、巡检、维修、养护等管理方案，根据内容的合理性、实用性、全面性进行评审。 方案内容不存在瑕疵，得6分； 方案内容存在1处瑕疵，得4分； 方案内容存在2处瑕疵，得2分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 5.服务方案包含员工的日常管理、招募、培训、上岗方案（包括岗位责任、人员培训、劳动纪律、应急处理等）内容进行评审。 方案内容不存在瑕疵，得6分； 方案内容存在1处瑕疵，得4分 方案内容存在2处瑕疵，得2分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 | 本项内容中所称的“瑕疵”指①方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点，②方案内容表述前后矛盾不合理、无连贯性，③内容存在逻辑漏洞、无实用性、常识错误、制度管理没有科学性，④管理理念不合实际、服务措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定，⑤方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
|  |  | 质量与安全保障措施 （12%） | 12分 | 1.根据投标人提供的内部质量控制方案的合理性、科学性、可行性进行评审。 方案内容不存在瑕疵，得6分； 方案内容存在1处瑕疵，得4分 方案内容存在2处瑕疵，得2分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 2.针对投标人提供的突发事件应急方案（必须包括安保类、保洁类、员工群体性事件等内容）。根据内容的合理性、实用性、全面性进行评审。 方案内容不存在瑕疵，得6分； 方案内容存在1处瑕疵，得4分 方案内容存在2处瑕疵得2分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 人员要求 （13%） | 13分 | - 1、拟投入本项目的维修人员须持证上岗，至少一名人员须具备行政部门颁发的低压电工特种作业操作证、高压电工特种作业操作证、电梯安全管理资格证、压力容器操作资格证。在此基础上，每增加一个以上种类的资格证加1分。本项最高得3分。 - 拟投入本项目的保安员持有行政部门颁发保安员证，在此基础上，每多一人同时持有退役军人证加1分，每多一人持有中级及以上建（构）筑物消防员证或者消防设施操作员证加1分。本项最高得6分。 - 3、拟投入本项目的保洁人员持有行政管理部门或行政管理部门授权机构颁发的高级及以上保洁员证书。每1人满足得1分，本项最高得4分。 |  |
| 3 | 商务部分(15%) | 业绩(15%) | 15分 | 1.投标人2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）提供过物业管理服务，物业服务内容中包含但不限于“保洁服务、绿化服务、维修服务”，提供一个业绩得3分，不满足的得0分。（本项最多得15分） | 提供服务合同复印件和任一个月的服务费发票复印件，并加盖供应商公章。 |
|  |  |  |  | 注：以上业绩部分投标人所提供的同一个项目不同年度的合同只计一次分。转包、分包合同不计分。 |  |

## 五、无效报价

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人未通过实质性响应审查的；

（三）投标人所提交的响应文件未按要求每页签字或盖章的；

（四）投标人的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）投标人不接受询价小组修正后的价格的；

（六）投标人的响应文件不得有任一项应答低于询比采购通知书要求；

（七）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价；

（十一）法律、法规和询比通知书规定的其他无效情形。

## 六、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合采购要求的投标人数量不足3家的。

# 第五篇  投标人须知

## 一、费用

参与报价的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询比通知书

（一）询比通知书由询比采购邀请书、询比项目技术（质量）需求、询比项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、投标人须知、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

（一）响应文件

投标人应当按照询比通知书的要求编制响应文件，并对询比通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1、响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

2、报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若投标人所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，投标人同意并签署确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（三）响应文件的递交

1、响应投标人必须在2024年12月27日（星期五）中午12:00前，将响应文件（或邮寄）至重庆市血液中心（邮寄地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号 重庆市血液中心 采购办刘老师 15683358320），过期后不再收。

- 投标人制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的视为无效投标处理。

## 四、中标人的变更

投标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为投标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 五、成交通知

(一）评审结束后重庆市血液中心将在官网发出正式采购结果公告（https://www.ccbc.org.cn/index.html）。

(二）采购结果公告将作为签订合同的依据。

（三）签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物或服务作局部调整或变更数量，但需经双方书面确认。

## 六、签订合同

（一）采购人原则上应在结果公告发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比通知书和投标人的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）询比通知书、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在询比通知书中予以约定。中标人履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

__________________________：

我方收到____________________________（采购项目名称）的询比通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询比通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质件   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询比通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为中标人，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

询比项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应完整填写本表。

2.该表可扩展。

投标人名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询比项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容一一对应以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询比项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

询比项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容一一对应以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                  （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询比项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询比项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询比项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件