- 询比通知书

项目名称：中心消防维保服务

采 购 人：重庆市血液中心

- 重庆市血液中心 制

- 二零二五年二月

## 目 录

第一篇  询比采购邀请书	3

一、询比内容	3

二、资金来源	3

三、投标人资格条件	3

四、有关说明	4

五、其他有关规定	4

六、联系方式	4

第二篇  询比项目服务需求	5

一、项目一览表	5

二、服务要求	5

三、其他	8

第三篇  询比项目商务需求	9

一、服务期、地点	9

二、验收方式	9

三、质量保证期及售后服务	9

四、付款方式	9

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	11

一、采购程序	11

二、评定成交的标准	12

三、评选方法	13

四、评审标准	13

五、无效报价	14

六、采购终止	14

第五篇  投标人须知	16

一、费用	16

二、询比通知书	16

三、报价要求	16

四、中标人的变更	17

五、成交通知	17

六、签订合同	17

第六篇  响应文件格式要求	18

一、经济部分	18

二、服务需求部分	18

三、商务需求部分	18

四、资格条件及其他	18

五、其他资料	18

重庆市血液中心对“中心消防维保服务”进行询比采购，欢迎有资格的投标人参加竞标。

## 一、询比内容

| - 项目名称 | - 预算 | - 资金来源 |
| --- | --- | --- |
| ### 中心消防维保服务 | ### 6.2万元 | ### 财政资金 |

## 二、资金来源

财政资金，采购预算：6.2万元。

## 三、投标人资格条件

参与报价的投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称投标人。合格的投标人应符合下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）投标人只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料；

（八）特定资格条件

（1）具有从事消防设施维护保养专业资格（社会消防技术服务信息系统截图并加盖公章）；

- （2）提供至少2个一级注册消防工程师证书复印件并加盖公章；

（3）提供至少2个中级消防员证书复印件并加盖公章。

## 四、有关说明

（一）凡有意参加询价项目的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市血液中心官网上下载查询本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查询与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。（https://www.ccbc.org.cn/index.html）

（二）无论询价结果如何，投标人参与本项目的所有费用均由自行承担。

（三）投标人如对询比通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市血液中心要求澄清，重庆市血液中心可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本通知书，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

## 六、联系方式

采购人：重庆市血液中心

联系人：夏老师

电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

# 第二篇  询比项目服务需求

## 一、项目一览表

| - 项目名称 | - 预算 | - 资金来源 | - 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 中心消防维保服务 | ### 6.2万元 | ### 财政资金 | ### 2025.3.10-2026.3.9 |

## 服务要求

1、根据相关规范，消防维保服务包含以下项目：火灾自动报警系统、消防通信系统、消火栓系统、喷淋系统、防火分隔系统、疏散及应急照明系统、气体灭火系统、防排烟系统、消防通讯及广播系统等的消防设施设备的维护保养，以及国家消防安全相关法律法规要求维保的内容。

2、维保服务内容

2.1火灾自动报警系统：

（1）每月对火灾自动报警控制器的工作环境及火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层复示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态，另对维保中涉及的所有的硬件设施设备维修更换费用由甲方负责，如需乙方负责采买硬件设施设备时，以京东平台报价上下浮动5%以内为准。

（2）每月按安装总量的10%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

（3）每两月进行报警及控制线路维修检查；每季度对消防系统进行一次全面检查，对烟感探测器进行吹烟模拟实验（抽检率不得低于50%，半年完成全面抽检，抽检率100%）。

（4）每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示地址编号应一致。

2.2自动喷水灭火系统

（1）每月对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

（2）每月利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

（3）每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

（4）每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

（5）每季度实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

2.3消火栓灭火系统

（1）每月对消防泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

（2）每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。

（3）每月按安装总量的33%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常（季度实现100%全覆盖）；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

（4）每季度对室外消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换。

（5）维保服务合同期内每年对室外消火栓系统管网、室外消火栓进行全面除锈和刷防锈漆及面漆一次。

（6）维保服务合同期内室消火栓系统管网出现漏水等情况时进行维修、更换。

2.4气体（或泡沫）灭火系统

（1）每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

（2）每半年对灭火剂储存容器进行称重检查，灭火剂净重不得少于设计量的5%。

（3）每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

2.5防排烟系统

（1）每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

（2）每月按安装总量的20%和30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

（3）每月在消防控制室进行远程启停送、排风一次，检查动作及反馈信号是否正常。

（4）每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

（5）每半年按安装总量的50%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年按安装总量的50%试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

2.6防火分隔系统

（1）每月检查防火卷帘门周围有无影响正常开启的障碍物，防火卷帘门能否正常升降。

（2）每月按安装总量的30%试验手动按钮启动防火卷帘门（季度全覆盖）。

（3）每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好（全年100%全覆盖）。

（4）每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

2.7应急照明及疏散指示系统

（1）每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态，对损坏的应急照明灯和疏散指示标志及时进行维修、更换。

（2）每季度按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求（全年100%全覆盖）。

2.8消防通讯及广播系统

（1）每月检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

（2）每月按安装总量的30%实验电话插孔和对讲电话的通话质量（季度全覆盖）；按安装总量的30%实验广播，检查广播是否正常（季度全覆盖）。

（3）每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

2.9灭火器

（1）每月检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合规范要求。

（2）每月按照总数的30%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格，必要时进行喷射试验（季度全覆盖）。

2.10其它消防设备设施

（1）每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。

（2）每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常；检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

（3）每半年检查并试验自备发电设施能否正常切换和发电。

3、故障处置

无论是初查和巡检（含月、季度、年终）查出的问题，还是日常运行中出现的故障，维保公司均应及时进行处理，对日常运行中出现的故障在接到医院通知后3小时内即派员到达现场进行处理。对较大故障应双方协商共同制订切实可行的修理方案和安全防范措施后方可进行，保证在双方确定的时间内完成，同时应制定切实可行的应急保障方案，确保应急状态下的安全。发生突发设备故障和事故情况下，维保公司答应在2小时内即派人员到达现场进行处理。在正常情况下发生消防事故或设备无法运行造成的损失属于维保公司责任，注：未按照维保公司下达的消防整改书整改的除外。

4、应急处置：除正常月检、季检、年检外，中标人接到招标人设施设备故障或应急事故电话通知后，必须在1小时内派人员到场处理。

5、其他

1、初查、月巡检、季度检查、年终检查和适时维保结束后，维保公司均出具一次维保报告（包括初查报告和年终检查报告），壹式两份，双方签字盖章，甲乙双方各执一份。

2、 维保质量验收参照重庆市地方标准，“建设消防设施工程质量技术检验规程”执行，确保维保质量。

3、 检查和维修过程中维保公司严格按照有关规范执行，主动同中心联系，认真作好安全工作，同时要作到优质服务。

- 三、其他

- （一）投标人必须对以上条款和服务一一对应承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

- （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- （三）投标人须保证本项目中所使用的软件或其向采购人提供的所有材料权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，若因投标人原因导致的知识产权纠纷，由投标人承担全部责任。

# 第三篇  询比项目商务需求

## 一、服务期、地点

- （一）服务期限：2025年3月10日-2026年3月9日。

（二）地点：采购人指定地点。

## 二、验收方式

- （一）初查、月巡检、季度检查、年终检查和适时维保结束后，维保公司均出具一次维保报告（包括初查报告和年终检查报告），壹式两份，双方签字盖章，甲乙双方各执一份。

- （二）维保质量验收参照重庆市地方标准，“建筑消防设施维护管理规范”执行，确保维保质量。

- （三）检查和维修过程中维保公司严格按照有关规范执行，主动同中心联系，认真作好安全工作，同时要作到优质服务。

## 三、质量保证期及售后服务

- （一）在服务期内，成交供应商必须严格按照维保内容进行服务，严格执行各项规章制度，确保设施设备的稳定运行。

- （二）投标人须具有完善的维保服务方案（包含但不限于：报修响应速度、故障维修时间、维修质量、保修承诺等）。

- （三）投标人应提供备品备件，保证用户应急所需。投标人提供的维修配件须满足国家的强制性标准，符合国家相关产业政策，合法销售、原厂原装、全新正品，符合国家三包政策，执行节能、环保等有关政府采购政策，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

- （四）采购人因重要工作保障，需供应商安排现场技术人员的，供应商须积极配合，且不收取额外费用。

- （五）维保服务期间供应商相关工作人员的交通、食宿、技安、劳保等全部费用和安全生产责任均由供应商自行负责。

- （六）维保服务期间发生的一切安全责任全部由成交供应商自行承担。

## 四、付款方式

- （一）付款周期：按维保周期进行支付，每个维保周期为6个自然月，每次支付合同总金额的50%。

- （二）每个维保周期验收合格，供应商向采购人开具合同总金额50%的发票，采购人在收到发票后向供应商支付该维保周期款项。

# 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

- （一）按询比通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各投标人的资格条件、实质性响应等进行审查， 并按本项目评分标准进行评分。

1.资格性审查。依据法律法规和询比通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 特定资格条件 |  | （1）具有从事消防设施维护保养专业资格（社会消防技术服务信息系统截图并加盖公章） （2）提供至少2个一级注册消防工程师证书并加盖公章。 （3）提供至少2个中级消防员证书并加盖公章。 须提供证书复印件加盖投标人公章，必须与原件一致。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据询比通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询比通知书要求的投标人进行评审。未实质性响应询比通知书的响应文件按无效处理，实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正本一份，符合询比通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询比通知书第二篇、第三篇规定的询比内容进行实质性响应。 |
|  | 询比有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

- 评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，

- 可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询比通知书和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对询比通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

评审小组从已通过资格性审查，并且响应文件中技术（质量）和服务均能满足本项目实质性要求的投标人中，满足3名以上成交候选人。其中，综合评分最高的1家投标人为中标人。

## 三、评选方法

评选方法：综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名投标人的响应文件和报价进行评分。

## 四、评审标准

| - 序号 | - 类别 | - 分值 | - 评分标准 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标报价 | - 30分 | 有效的设备投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | - 以投标人有效报价为准 |
| - 2 | - 技术部分 | - 40分 | - 根据“第二篇 询比项目服务需求 中 二、服务要求” - 针对本项目制定的消防维保方案，对项目难点分析、设备日常维护、操作规程、设备质控、管理制度、安全保障制度等进行综合评分（15分） 方案内容存在1处瑕疵扣5分，扣完为止。 - 针对本项目制定质量及安全保证措施（15分） 方案内容存在1处瑕疵扣5分，扣完为止。 - 针对本项目制定维保设备/工具配置清单，包含但不限于：设施设备、工具物料、劳保用品等。（10分） 方案内容存在1处瑕疵扣5分，扣完为止。 | - 由评选小组评定 |
| - 3 | - 商务部分 | - 资质证书20分 | - （1）提供至少2个一级注册消防工程师证书，每增加一个得5分，最多得10分。 - （2）提供至少2个中级消防员证书，每增加一个得5分，最多得10分。 | - 提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查 |
|  |  | - 业绩10分 | - 近二年类似消防维保业绩，每个得5分，最多得10分 | - 提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查 |

## 五、无效报价

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人未通过实质性响应审查的；

（三）投标人所提交的响应文件未按要求每页签字或盖章的；

（四）投标人的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）投标人不接受询价小组修正后的价格的；

（六）投标人的响应文件不得有任一项应答低于询比采购通知书要求；

（七）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价；

- （十一）法律、法规和询比通知书规定的其他无效情形。

## 六、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合采购要求的投标人数量不足3家的。

# 第五篇  投标人须知

## 一、费用

参与报价的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询比通知书

（一）询比通知书由询比采购邀请书、询比项目服务需求、询比项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、投标人须知、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

投标人应当按照询比通知书的要求编制响应文件，并对询比通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1、响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

2、报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）修正错误

若投标人所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，投标人同意并签署确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （三）响应文件的递交

1、响应投标人必须在2025年3月12日（星期三）中午12:00前，将响应文件送（或邮寄）至重庆市血液中心（邮寄地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号 重庆市血液中心 采购办刘老师 15683358320），过期后不再收。

- 投标人制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的视为无效投标处理。

## 四、中标人的变更

投标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为投标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 五、成交通知

(一）评审结束后重庆市血液中心将在官网发出正式采购结果公告（https://www.ccbc.org.cn/index.html）。

- (二）采购结果公告将作为签订合同的依据。

（三）签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物或服务作局部调整或变更数量，但需经双方书面确认。

## 六、签订合同

（一）采购人原则上应在结果公告发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比通知书和投标人的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）询比通知书、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在询比通知书中予以约定。中标人履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

## 二、服务需求部分

（一）服务响应偏离表

（二）服务方案（格式自定）

（三）其他资料（格式自定）

## 三、商务需求部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

- （一）报价函

报价函

__________________________：

我方收到____________________________（采购项目名称）的询比通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询比通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质件   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询比通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为中标人，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

- （二）明细报价表

询比项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.投标人应完整填写本表。

2.该表可扩展。

投标人名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、服务需求部分

- （一）服务响应偏离表

项目号：

询比项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询比项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

- 一、

（二）服务方案（格式自定）

- （三）其他资料（格式自定）

## 三、商务需求部分

- （一）商务响应偏离表

询比项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                  （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询比项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

- （二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- （二）法定代表人身份证明书（格式）

询比项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

询比项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

- （四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

- （五）特定资格条件证书或证明文件