# 询比通知书

项目名称：桂花园分部电梯维保（第二次）

采 购 人：重庆市血液中心

# 重庆市血液中心 制

二0二四年四月

## 目录

第一篇 询比采购邀请书

一、询比内容………………………………………………………… -4-

二、资金来源………………………………………………………… -4-

三、投标人资格条件…………………………………………………﹣4-

四、询比有关说明…………………………………………………… -4-

五、其他有关规定…………………………………………………… -5-

六、联系方式………………………………………………………… -5-

第二篇 询比项目技术（质量）需求

一、项目一览表………………………………………………………-6-

二、技术规格及质量要求……………………………………………-6-

三、项目技术要求……………………………………………………-7-

第三篇 询比项目服务需求

一、交货时间、地点及验收方式……………………………………-12-

二、质量保证及售后服务……………………………………………-12-

三、报价要求…………………………………………………………-12-

四、付款方式…………………………………………………………-13-

五、知识产权…………………………………………………………-13-

第四篇 采购程序、评定成交的标准、评选方法、评审标准、无效报价及采购终止

一、采购程序…………………………………………………………-14-

二、评定成交的标准…………………………………………………-15-

三、无效报价…………………………………………………………-16-

四、采购终止…………………………………………………………-16-

第五篇 投标人须知

一、询比费用……………………………………………………… -17-

二、询比通知书…………………………………………………… -17-

三、报价要求……………………………………………………… -17-

四、投标人的变更………………………………………………… -18-

五、成交通知……………………………………………………… -18-

六、签订合同……………………………………………………… -18-

第六篇 响应文件格式要求

一、经济部分……………………………………………………… -20-

二、技术（质量）部分…………………………………………… -22-

三、服务部分……………………………………………………… -24-

四、资格条件及其他……………………………………………… -26-

## 第一篇  询比采购邀请函书

重庆市血液中心对“桂花园分部电梯维保（第二次）”进行询比采购，欢迎有资格的投标人参加竞标。

一、询比内容

| 项目名称 | 预算（万元） | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桂花园分部电梯维保 | 3.8 | 2 |  |

二、资金来源

财政资金，采购预算：3.8万元。

三、投标人资格条件

参与报价的投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称投标人。合格的投标人应符合下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）投标人只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

（八）特定资格条件：电梯安装（含修理）资质许可证书。

四、有关说明

（一）凡有意参加询价项目的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市血液中心官网上下载查询本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查询与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。（https://www.ccbc.org.cn/index.html）

（二）无论询价结果如何，投标人参与本项目的所有费用均由自行承担。

（三）投标人如对询比通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市血液中心要求澄清，重庆市血液中心可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本通知书，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

### 六、联系方式

采购人：重庆市血液中心

联系人：李老师

电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

### 一、项目一览表

| 项目名称 | 预算（万元） | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桂花园分部电梯维保 | 3.8 | 2 |  |

## 二、服务内容及要求

以大包方式提供服务，包含但不仅限于以下内容：

（一）机房内电梯主机减速器、曳引电动机、曳引轮、导向轮、编码器、控制柜内的印板及各种电器 元件、限速器、变压器、紧急停靠屏和制动器等的更换、检查、调整、润滑和清洁。

(二）井道内支架、导轨、层门装置及预报灯、缓冲器、井道内开关、随行电缆和限速器张紧装置等 部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

（三）电梯轿厢操纵箱及其内部印板、按钮及各种元件、整个轿门装置、轿厢和对重的导靴及油杯、 平层感应装置、轿顶操纵箱及其内部元件等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

（四）电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳的清洁、张力或长度调整，并根据年度 检测结果免费更换。

（五）每年对整机作一次安全运行和运行质量检测，每年进行一次舒适感运行曲线的检测，并在检 测结束时向采购人提交检测报告。

（六）电梯平层精度的检查和调整。

（七）人力不可抗和人为损坏因素之外的电梯维修由中标人负责免费修复更换。

（八）提供全天候应急处理服务，并在接到采购人紧急报修通知后 30 分钟内赶到现场。

（九）免费更换在服务期内经第三方鉴定因保养不当而损坏的零部件。

（十）采购人管理、使用不当、装饰件、人为损坏或非保养范围内的原因及因不可抗力损坏的零部件不 在免费更换范围内，但中标人可以当年销售价八折的价格向甲方提供相应的备品配件，并送货上门。

（十一）代办电梯设备年检申报手续，配合政府主管部门实施年检， 电梯年检费用由采购人支付，因中标人维保操作失当造成的年检不合格，产生的复检费用由乙方承担。

三、项目技术要求

机房部分

（一）机房设备、环境、门窗、照明等 检查机房曳引机、限速器清洁卫生，无积油，控制柜内清洁、干燥，门窗完好，防雨、防盗。
    （二）检查通风状况是否良好，通风及恒温设备应保持运行正常。
    （三）机房永久性照明装置保持有效，机房干净、整洁通道无阻碍、无杂物。电源插座及控制机房照明的开关有效，备件、救援工具是否齐全，曳引机、电动机 检查曳引机减速箱运行状态、电动机的油位、温升是否正常，检查运行时无异响、振动和漏油、发热。

（四）按相应技术规范及时添加或更换曳引机减速箱的润滑油（应按制造厂家对油的种类及换油期的要求执行）。
    （五）检查电机绝缘是否正常、接线是否紧固，符合电动机使用说明书的规定，检查曳引机各安装螺栓是否牢靠。

（六）制动器 检查电磁抱闸弹簧、电磁抱闸铁芯，检查制动闸瓦磨损情况，磨损严重的应予以更换检查制动器的轴、运动杆件是否灵活、工作正常，无异常磨损，必要时加以润滑，检查制动器是否在持续通电下保持松开状态，保证制动器工作灵活可靠。
   （七）限速器 清洁限速器，添加限速器轴承的润滑油(按制造厂要求添加)，使限速系统工作正常限速器轮及张紧轮的绳槽及夹绳钳口（如设有时）应清洁且无异常磨损，使限速器保持可靠动作状态。
    （八）控制屏 用电压表测量各档电压是否正常，检查控制柜内各电器元件，接触器或继电器触点的表面有无凹痕及严重燃弧的痕迹并清洁灰尘，检查与厅外召唤、轿厢层显和指令按钮相连各接线的安全可靠性，各连线应绝缘良好、无内部短路、导体无损伤，确保接触良好。
   （九）检查控制柜内各部件的动作情况 曳引轮,导向轮,转轴 检查轴承运行状态，应无异常磨损，润滑良好，工作正常。添加或更换曳引轮轴承、导向轮轴承的润滑油，确保各轴承润滑良好（应按制造厂对油的种类及换油期的要求执行）。
   （十）编码器 观察正常运行时有无异常声响，判断机械磨损情况及编码器有无损伤可能。
清洁编码器积尘，油污，检查接线是否牢固。各回路端子及电源端子 检查并紧固机房主电源、辅助电源、控制柜中各接线端子。
   （十一）检查主电源及控制电源的熔断器或自动保护开关，确保接触良好。曳引轮绳槽 轮槽应无异常磨损，轮子运转时应无异常声音和明显跳动。层站部分 外厅召唤,层显,门板 层楼指示正确，无损坏，声视信号正常。
   （十二）地坎,层门滑块 清洁滑槽，对层门滑块进行检查并对磨损严重和老化的滑块进行更换。
   （十三）三角钥匙开关 检查三角钥匙的锁芯是否灵活，确保在检修时能用三角钥匙打开每扇层门开关门的运行 电梯开关门时，有无明显撞击声及其它异响。门刀与厅门轮 对啮合不良的厅门轮进行调整，各厅门轴承 对厅门上各轴承进行清洁或加油。各按钮 清洁按钮盒内的垃圾，对线路进行紧固。各绝缘电阻 对各层门上各线路进行绝缘测量数据符合技术规范要求。
   （十四）地坎间隙 检查，调整地坎和轿坎，地坎和门刀的间隙保证符合技术规范要求
  轿厢部分

（一）轿顶 轿顶无垃圾、无油垢、无积尘。轿顶各急停、检修等开关 安全窗闭合平整、开关接触可靠；照明灯和开关完好；检修箱的开关及按钮功能完好。轿顶低压照明灯及开关，220伏插座 确保轿顶低压照明灯、开关、220∨插座正常，外观无损。轿顶钢丝绳头组合 检查钢丝绳有否断、坏股及断丝现象；钢丝绳之间的张力应一致；绳头组合的紧固螺母、弹簧、开口销无缺损；绳头板牢固；绳头二次保护有效：

（二）秤重装置,以及停电灯电源 称重装置灵活有效；停电灯电源输入输出电压正常，断电后能正常工作。

（三）轿顶轮 运动时应无异常噪声；轮绳槽无异常磨损；安装牢固，档绳、防跳装置完整；运动部件的防护罩安装牢固，与运动部件无摩擦；转动平稳无杂声，油量充足，用含油轴承者可在轴承边间隙中注机油。

（四）轿顶各螺栓 紧固轿顶各螺栓，保证螺母、弹簧、开口销等无缺损。

（五）导靴,靴衬 滑动导靴间隙及靴衬的磨损正常；滚轮导靴的滚轮相对位置及磨损情况正常，轴承注油；运动时无异常噪声。

（六）油杯,油量 油杯及附件完好无损；清洁油杯外表，确保油量充足，油号正确。

（七）限速器钢丝绳 钢丝绳无断股、松股现象，固定有效。悬挂装置绳头、弹簧、销子完好。

（八）门机装置 传动带（链）的张紧应适度，保证门正常开关；限位开关位置正确，开关完好，开关门时应无明显撞击声，门机上连线无檫桂、破损现象；对门机各活络关节润滑；无垃圾、无油垢、无积尘。

（九）门的安全装置(安全触板,光幕,光电等) 位置、动作灵敏可靠，安全触板整体清洁，动作及释放时无异响，磨檫。光电保护器的发射头、接收头或反光罩均无灰尘，动作时能听到清晰的“滴答”声。轿内操纵箱,轿内电话,安全开关 指示正确，功能完好，按钮无破损，灯亮，到站消号，对讲机或电话能同机房或监控室联络上，声音清晰，音量适中；警铃有效；各安全开关动作时，停止运行；操纵箱的开关及按钮功能完好。

（十）轿厢内各种安装螺钉螺栓 轿厢内各种安装螺钉螺栓齐全，无松动。轿内照明,风扇,停电灯 轿内照明灯都亮，如有灯罩应当完好，无积尘；风扇运转正常，无异响，无积尘；紧急照明灯正常。
   井道部分

（一）井道照明 检查井道内照明是否充足，灯具有无破损、积尘。各层门导轨,滑轮 对整个层门开门装置进行清洁润滑，保证部件工作正常。

（二）层门钢丝绳 确保钢丝绳清洁、无卡阻，张力在规定的范围内

（三）强迫关门装置 打开厅门后，在没有外力的情况下，保证强迫关门装置能将厅门完全关闭。

（四）层门联锁装置 保证门打开和关闭时，门机械和电气联锁安全可靠。啮合深度符合要求。

（五）上坎架及门板 保证厅门上坎架和门板背面无灰尘。

（六）对重装置,上下对重导靴 确保对重装置固定可靠，导靴磨损正常，绳头和开口销正常，上下运行安全可靠，有反绳轮时要对轴承加油，检查钢丝绳和轮子的磨损情况。井道内的各种安装螺钉螺栓 检查井道内各种安装螺栓是否紧固牢靠，轿箱、对重的悬挂装置，曳引钢丝绳 对绳头组合、螺栓和开口销进行检查，确保安全可靠。调整曳引钢丝绳张力，使其张力均匀。

（七）平层感应器与感应板 确保隔磁板与感应器之间间隙均匀。动作可靠。固定牢固。上,下终端开关 确保开关动作灵活，功能可靠，尺寸符合技术规范要求。

（八）底坑部分 底坑 检查底坑有无潮湿感、有无渗水、积水，有无杂物、有无明显积尘。

（九）各电气开关 是否固定良好，外观有无破损，触点有无锈蚀，动作是否灵活、可靠，接线良好。

（十）缓冲距 缓冲距离符合要求（弹簧200-350mm，液压150-400mm）。

（十一）轿底各安装螺栓 检查其有无松动和锈蚀。

（十二）轿厢导靴,靴衬 检查有无油垢、各间隙是否符合要求。

（十三）缓冲器,补偿装置，限速器涨紧装置,安全钳等 各装置无明显积尘，固定（悬挂）良好；液压缓冲器柱塞露出部分保持清洁、有防锈油，补偿链、绳无断裂、扭曲现象，运行中无撞响声、不得接触地面（大于100mm）；限速器涨紧装置运转灵活、安全开关动作可靠；安全钳两边间隙均匀符合要求，动作灵活一致，复位可靠。电气开关动作正常。

（十四）随行电缆 固定良好、无破埙、无擦挂，运行中无扭曲、打结；

（十五）缓冲器油量、油质及复位开关 油量、油质是否符合要求，开关固定是否良好，外观有无破损，触点有无锈蚀，动作是否灵活、可靠，接线良好。复位时间是否符合要求。

（十六）补偿装置 固定螺杆、螺簧有无松动，是否安全可靠。

（十七）其他功能检查 应急停层装置 对功能进行测试，确保装置工作正常；

（十八）消防功能 消防应急功能正常，消防梯的消防功能正常。

## 第三篇  询比项目服务需求

一、服务期限、地点及验收方式

（一）服务时间：一年。

（二）服务地点 ：采购人指定地点。

（三）验收方式：

1、每次维护保养完成后由采购方负责人组织与本项目相关人员对维护保养内容完成情况进行验收，维护保养内容项目是否按照采购方要求实施，双方签字确认。

2、每次维护保养完成后由维保单位对施工现场所产生的废弃物、残渣等进行处理，期间所产生的费用一律由中标人自行承担。

3、若验收不合格需要整改的，维保单位需无偿整改纸质合格。

二、质量保证及售后服务

（一）在服务期内，中标人必须严格按照维保内容进行服务，严格执行各项规章制度，确保设施设备的稳定运行。

（二）中标人须具有完善的维保服务方案（包含但不限于：报修响应速度、故障维修时间、维修质量、保修承诺等）。

（三）中标人应提供备品备件，保证用户应急所需。中标人提供的维修配件须满足国家的强制性标准，符合国家相关产业政策，合法销售、原厂原装、全新正品，符合国家三包政策，执行节能、环保等有关政府采购政策，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

（四）采购人因重要工作保障，需中标人安排现场技术人员的，中标人须积极配合，且不收取额外费用。

（五）维保服务期间中标人相关工作人员的交通、食宿、技安、劳保等全部费用和安全生产责任均由中标人自行负责。

（六）维保服务期间发生的一切安全责任全部由中标人自行承担。

### 三、报价要求

（一）本项目投标报价为一次性报价，以中标人填制的《明细报价表》（供应商编制响应文件要求）中的投标报价为准，中标人应严格按照采购文件投标报价要求进行填报。

（二）本项目采用总价包干的承包方式，中标人的投标报价金额包括：本项目所有货物的供货、运输、安装费、装卸费、税金、利润及风险等一切费用。采购单位不再为此向中标人支付其它任何费用，除非合同中另有规定的除外。

（三）中标人对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力，自主报价。因投标报价估计不足或市场材料价格波动，一律由中标人自行负责，采购人不承担价差补偿。

### 四、付款方式

（一）维保费按季度支付；

（二）中标人在每季度末按采购人要求开具正式发票及每月4次的维护保养工作记录，采购人在收到发票次月以转账方式向中标人支付上一季度服务费;

（三）每季度维保费用全额发票按：重庆市血液中心43%、重庆市急救中心57%的份额开具。

### 五、知识产权

本项目知识产权归采购人所有。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）按询比通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各投标人的资格条件、实质性响应等进行审查， 并按本项目评分标准进行评分。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据询比通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询比通知书要求的投标人进行评审。未实质性响应询比通知书的响应文件按无效处理，实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询比通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询比通知书第二篇、第三篇规定的询比内容进行实质性响应。 |
|  | 询比有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

k（四）评审的依据为询比通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询比通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

采购人将依照本询比通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的投标人，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的投标人为成交中标人。

### 三、无效报价

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人未通过实质性响应审查的；

（三）投标人所提交的响应文件未按要求签署或盖章的；

（四）投标人的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）投标人不接受评审小组修正后的价格的；

（六）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价；

（十）法律、法规和询比通知书规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中能满足实质性响应要求的投标人数量不足3家的。

第五篇  投标人须知

## 一、费用

参与报价的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询比通知书

（一）询比通知书由询比邀请书、询比项目技术（质量）需求、询比项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、投标人须知、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

（一）响应文件

投标人应当按照询比通知书的要求编制响应文件，并对询比通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1、响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

2、报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若投标人所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签署确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（三）响应文件的递交

1、响应投标人必须在2024年4月29日（星期 一 ）12：00前，将响应文件送（或邮寄）至重庆市血液中心（邮寄地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号 重庆市血液中心 采购办鲁老师 18696668121），过期后不再收。

- 投标人制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的视为无效投标处理。

## 四、中标人的变更

投标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为投标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 五、成交通知

（一）评审结束后重庆市血液中心将在官网发出正式采购结果公告（https://www.ccbc.org.cn/index.html）。

(二）采购结果公告将作为签订合同的依据。

（三）签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物或服务作局部调整或变更数量，但需经双方书面确认。

## 六、签订合同

（一）采购人原则上应在结果公告发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比通知书和投标人的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）询比通知书、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在询比通知书中予以约定。中标人履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

__________________________：

我方收到____________________________（询比项目名称）的询比通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询比通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质件   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询比通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为中标人，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

询比项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应完整填写本表。

2.该表可扩展。

投标人名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询比项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询比项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

询比项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                  （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询比项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询比项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询比项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件