- 询比通知书

项目名称：永川分中心UPS

采 购 人：重庆市血液中心

- 重庆市血液中心 制

- 二零二五年三月

目 录

一、询比内容	3

二、资金来源	3

三、投标人资格条件	3

四、有关说明	4

五、其他有关规定	4

六、联系方式	5

第二篇  询比项目技术（质量）需求	5

一、项目一览表	5

二、 招标项目技术需求	5

三、其他	9

第三篇  询比项目服务需求	10

一、交货时间、地点	10

二、验收方式	10

三、报价要求	10

四、质量保证期及售后服务	11

五、付款方式	13

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	14

一、采购程序	14

二、评定成交的标准	15

三、评选方法	16

五、无效报价	17

六、采购终止	18

第五篇  投标人须知	19

一、费用	19

二、询比通知书	19

三、报价要求	19

四、中标人的变更	20

五、成交通知	20

六、签订合同	20

第六篇  响应文件格式要求	21

一、经济部分	21

二、技术（质量）部分	21

三、服务部分	21

四、资格条件及其他	21

五、其他资料	21

# 第一篇  询比采购邀请书

重庆市血液中心对“永川分中心UPS”进行询比采购，欢迎有资格的投标人参加竞标。

## 一、询比内容

| 项目名称 | 数量/单位 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市血液中心永川分中心UPS | 1批 | 25万元 | 所采购货物必须为中国大陆境内生产 |

## 二、资金来源

采购预算：25万元，财政资金。

## 三、投标人资格条件

参与报价的投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称投标人。合格的投标人应符合下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）投标人只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

（八）投标人及其所投产品（包含货物、工程、服务等）应具备相应资质（包含但不限于生产资质、经营资质、销售资质、服务资质、工程资质等），以证明投标人及其所投产品符合国家法律法规和行业标准，且能证明投标人有能力提供符合要求的产品（包含货物、工程、服务等）。(须提交相应资质复印件并加盖投标人公章，原件备查）

（九）特定资格条件

- 投标人针对本项目提供的专职技术服务人员不少于3人，服务人员需拥有持有特种作业操作证（低压电工作业证），投标时提供操作证复印件并加盖投标人公章。

## 四、有关说明

（一）凡有意参加询价项目的投标人，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市血液中心官网上下载查询本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论投标人下载查询与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。（https://www、ccbc、org、cn/index、html）

（二）无论询价结果如何，投标人参与本项目的所有费用均由自行承担。

（三）投标人如对询比通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市血液中心要求澄清，重庆市血液中心可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本通知书，即投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解询比通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

## 六、联系方式

采购人：重庆市血液中心

联系人：夏老师

电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

# 第二篇  询比项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 项目名称 | 数量/单位 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市血液中心永川分中心UPS | 1批 | 25万元 | 所采购货物必须为中国大陆境内生产 |

## 招标项目技术需求

- （一）UPS主机技术要求

1.三进三出，双变换纯在线式，功率≥120KVA,标准配置输出隔离变压器，不接受外置变压器。

※2.UPS整流要求采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。

3.输入电压范围：市电输入电压275V~485V。整流输入频率范围：40～70Hz。投标时提供泰尔报告证明。

※4.UPS具备延时启动功能，且延时时间可设置，设置范围0-999s，投标时提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料。

5.输出电压范围：L-N：220V±1％，L-L：380V±1％。

※6、输出有功功率≥0.9 UPS额定容量；投标时提供泰尔报告证明。

7.过载能力：输出功率为额定值的125％时，机器正常工作时间≥10min，投标时提供泰尔报告证明。

8.输出波形失真度：100%阻性负载：≤3%，100%非线性负载：≤5%。

9.UPS整机效率应不小于92％，投标时提供泰尔报告证明。

※10.面板采用超大触摸屏显示（尺寸不小于7英寸）加硬开关机按钮，可显示UPS的运行参数、上万条历史记录和整机工作状态，投标时提供投标机型操作面板彩色图片及模拟的10000条运行记录截图证明材料。

11.标配智能化电池管理功能，UPS主机具备直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成意外掉电；投标时提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料。

※12.UPS内部具有独立双风道设计，即变压器和功率部分散热必须独立风道。

※13.整机控制电路采用全密闭屏蔽措施，UPS的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中，提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。投标时提供生产厂家盖章的针对该功能的证明材料。

※14.为避免误操作、UPS面板的开关机键设计应采用防误操作设计，要求说明具体的防误操作措施，投标时提供生产厂家盖章的针对该设计的证明材料。

※15.为了实现UPS的远程监控，实时监测UPS的运行状态，须标配RS485通讯接口及免费提供开放式Modbus协议，提供的通信协议或软件应与现有监控平台系统相兼容，并协助业主调试完成，同时可支持选配内置SNMP监控卡，免费提供SNMP通信协议，投标时提供生产厂家盖章的针对该功能的证明材料。

16.UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、UPS输出和手动维护旁路开关。

17.电解电容连接母排采用层叠工艺设计，投标时提供相关证明文件。

※18.UPS主机面板上标准配置EPO紧急关机开关，危急情况远程或现场一键关停。并做好相应的防护措施。投标时提供生产厂家盖章针对该功能的证明材料。

※19.设备框架型材选用覆铝锌板，满足耐腐蚀性要求，投标时提供生产厂家盖章针对该功能的证明材料。

20.UPS采用前后维护，左右可靠墙，节省占用空间。

※21.可通过操作面板设置充电电流对电池组充电，充电电流为5A~40A。投标时提供生产厂家盖章针对该功能的证明材料。

※22.具备电池回路开机自检功能，同时具备电池回路定期（按天）自检功能，投标时提供生产厂家盖章针对该功能的证明材料。

23.蜂鸣器静音功能。可在面板上关闭蜂鸣器告警声，当有新的异常情况时蜂鸣器应重新开启告警提示。

※24.蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便用户统一管理和维护设备。

※25.所投产品须获得中国节能产品认证证书、绿色之星产品认证证书，投标时必须提供相关证明。

※26.在投标时提供UPS泰尔认证、ISO9001、ISO14001及职业健康管理体系认证。

※27.投标时提供厂商针对本产品不低于3年的无条件免费售后服务承诺函（不可抗力及人为因素除外），要求设备供货时提供生产厂家盖章的原厂供货证明。

（二）蓄电池技术要求

1.基本要求：阀控式铅酸蓄电池，环境温度为25℃，电压12V，额定容量≥200Ah。

2.蓄电池浮充设计寿命不少于10年（25℃）。

3.※产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度:-15~+50℃条件下工作，投标时提供投标产品的温度一容量曲线图、温度一寿命曲线图。

4.产品外观要求:蓄电池标志清晰，外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹。

5.产品安全性要求：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾逸出，蓄电池安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。

※6.蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~35kPa，闭阀压力应满足范围:10~35kPa；投标时提供第三方权威机构CNAS及CMA联合认证检测报告复印件加盖投标单位公章。

※7.密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 95%，投标时提供第三方权威机构CNAS及CMA联合认证检测报告复印件加盖投标单位公章；

※8.容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于96%，投标时提供第三方权威机构CNAS及CMA联合认证检测报告复印件加盖投标单位公章；

※9.蓄电池端电压均衡性：开路状态时最高与最低值应≤100mV，进入浮充状态24h后端电压差≤480mV，放电时端电压差≤300mV。投标时提供第三方权威机构CNAS及CMA联合认证检测报告复印件加盖投标单位公章。

10.蓄电池连接条电压降：以5.5I10放电条件下，蓄电池电压差≤10mV。

※11.容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%；投标时提供第三方权威机构CNAS及CMA联合认证检测报告复印件加盖投标单位公章。

12. 过度放电恢复能力：蓄电池过度放电后容量恢复值应≥90%。

13. 再充电性能：蓄电池恒压充电24h的再充电能力因素 Rbf24h≥85%。

14.复合效率：蓄电池VRLA AGM电池技术和内部气体再复合效率达99%。

※15.蓄电池须按照YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》经8、9烈度抗地震检测后评定为合格。投标时提供同系列产品第三方权威机构CNAS及CMA联合认证检测报告复印件加盖投标单位公章。

※16.蓄电池须按照YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检验标准，获得TCL泰尔产品认证证书，投标时提供泰尔检测报告。

※17.投标蓄电池与UPS必须为同一品牌。

※18.投标时提供厂商针对本产品不低于3年的无条件免费售后服务承诺函（不可抗力及人为因素除外）。

- （三）售后服务

※1.重庆市内必须设有至少1家售后服务网点，必须出具UPS厂家授权书和被授权公司营业执照复印件盖厂家公章，注明联系地址和联系电话。

- （四）货物清单一览表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 功率≥120KVA | 台 | 1 | 整机含电池无条件三年质保 |
| 2 | 蓄电池 | 12V/200AH，为统一维护管理，蓄电池和UPS主机必须为同一品牌 | 只 | 32 |  |
| 3 | 电池架 | 与电池组配套 | 套 | 1 |  |
| 4 | 电池组空开箱 | 3P/345A | 套 | 1 |  |
| 5 | 线材（含电池连接线） | 完成安装的所有UPS输入输出电缆、地线、电池至主机电缆、热缩管、铜鼻子等安装辅材，要求为国标产品（含电池连接线、汇流铜排） | 套 | 1 |  |
| 6 | 承重支架 | 不小于15kN | 套 | 3 |  |
| 7 | 散热系统 | 冷风机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 安装运输 | 含搬运、原厂工程师安装调试 | 批 | 1 |  |

## 三、其他

- （一）投标人必须对以上条款和服务一一对应承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

- （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- （三）投标人须保证本项目中所使用的软件或其向采购人提供的所有材料权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，若因投标人原因导致的知识产权纠纷，由投标人承担全部责任。

- （九）投标人所提供纸质材料均需加盖公司公章，并对真实性、合法性、有效性、完整性承担法律责任。如参选单位提供的虚假、不实资料，采购单位有权在任何时候拒绝其报价文件，取消其中选资格直至解除合同，由此发生的损失由投标人承担。

# 第三篇  询比项目服务需求

## 一、交货时间、地点

- （一）交货时间：合同签订后30日历日内完成交货。

- 逾期1天按合同金额万分之五/每天从待支付货款中进行扣除，逾期超过30天的，采购人有权单方面解除合同（以书面通知到达时间为准），不予退还履约保证金，并要求中标人按合同金额的5%承担赔偿损失（因采购人原因造成的时间延误除外）。

（二）地点：重庆市血液中心永川分中心（采购人指定地点）。

## 二、验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

## 三、报价要求

- 报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买(制造)费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、质量保证期及售后服务

- （一）产品质量保证期

- 1、投标时提供厂商针对本产品不低于3年的无条件免费售后服务承诺函（不可抗力及人为因素除外），加盖生产厂家的公章。

- 2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

- 3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

- 4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

- （二）售后服务内容

- 1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

- 1.1中标人提供的货物符合国家相关规范要求且技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常、配置合理。能全面满足采购人提出的技术要求，具有良好的外观，适合安装场所的使用，确保达到最佳运行状态。

- 1.2同一主要部件出现质量问题经两次维修后仍无法使用，可以更换同规格、同型号的产品。若设备停用15天以上，采购人将一次性对中标人进行2万元的处罚。

- 1.3自安装、调试正常运行并验收合格之日起30天内，如出现重大质量问题，可以选择退货。30天至60天内，如重大质量问题，可以选择换货。退、换货产生的运输等一系列费用由中标人承担。

- 1.4对于该设备正常使用过程中出现的质量问题，中标人售后服务人员在接到反馈后2小时内响应，安排维修人员到达现场并提出解决方案，一般问题4～8小时处理完成，重大问题48小时处理完成，发生的全部费用由中标人承担，若需发回生产厂家，中标人承担往返费用。如故障不能立即解决或需异地调配零件；请尽量准确预计恢复时间，同时提供较为妥善的过渡方案。因设备本身质量问题所出现的故障，中标人将承担全部责任。

- 1.5中标人定期派技术人员到现场走访，给予检查维护。每年应不少于4次，走访人员费用由中标人负责。排除故障的期限不超过2个工作日。否则采购人有权指定第三方维修，产生的维修费用由中标人承担。质保期内定期对设备进行系统检测，全面保养维护。

- 1.6在质保期内，中标人无偿提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进。

- 1.7中标人设有设备维修专线向采购人提供服务，保证在采购人工作时间内保持通讯畅通。

- 1.8中标人服务人员详细记录每次维修、保养、随访等服务内容，服务记录需使用科室人员和设备管理人员共同签字生效，该服务记录将作为退还质保金的依据。

- 2、质保期后服务要求

- 2.1投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

- 2.2采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

- 2.3质保期过后，中标人提供有偿终身维护，在接到采购人反馈后的响应和处理时间与质保期相同。

- 2.4中标人将对该设备的维修材料、零配件完全按照成本价格收取费用。若发生故障时，中标人按质保期内同样的要求进行维护处理。

- 2.5对人员的工时费、交通费等只收取成本费用。

- 2.6中标人提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进。

- 3、技术支持及售后服务

- 3.1需附制造商彩页及相关布局设计图纸，不得以改装拼凑方式替代符合；

- 3.2在国内设有零配件备件库;

- 3.3在重庆本地有厂家固定维修点。

- 3.4具备400电话热线技术支持平台，专职维修工程师联系电话；同时提供工程师远程诊断服务；

- 3.5国内设有专业培训中心，并提供专业现场培训指导。

- （三）备品备件及易损件

- 中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 五、付款方式

- （一）合同签订后中标人向采购人以银行转账方式缴纳合同金额5%的履约保证金，合同生效；

- （二）中标人按采购合同交货，主要设备进场经采购人验收合格出具主要设备验收报告后以银行转账方式支付合同金额的30%，同时中标人向采购人开具对应金额的有效发票。

- （三）安装调试完成，经采购人验收合格后以银行转账方式支付合同金额的70%，同时中标人向采购人开具对应金额的有效发票。

- （四）从验收合格之日起计算三年期满后如无质量问题以及售后服务问题，采购人无息退还履约保证金。

# 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

- （一）按询比通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各投标人的资格条件、实质性响应等进行审查， 并按本项目评分标准进行评分。

1.资格性审查。依据法律法规和询比通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 特定资格条件 |  | 投标人针对本项目提供的专职技术服务人员不少于3人，服务人员需拥有持有特种作业操作证（低压电工作业证），投标时提供操作证复印件。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据询比通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询比通知书要求的投标人进行评审。未实质性响应询比通知书的响应文件按无效处理，实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正一份，符合询比通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询比通知书第二篇、第三篇规定的询比内容进行实质性响应。 |
|  | 询比有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

- 评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，

- 可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询比通知书和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对询比通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

评审小组从已通过资格性审查，并且响应文件中技术（质量）和服务均能满足本项目实质性要求的投标人中，满足3名以上成交候选人。其中，综合评分最高的1家投标人为中标人。

## 三、评选方法

评选方法：综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名投标人的响应文件和报价进行评分。

## 四、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50分 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为50分。 | 由评选小组评定 |
|  |  |  | 2.扣分条款： 2.1带（※）号标注的部分有一条不满足扣5分；3条以上不满足技术分为0。 2.2一般性技术参数（本招标文件第二篇中非（※）号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除3分，有5条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 |  |
| 3 | 服务部分 （20%） | 3分 | 1、生产厂家通过国家企业技术中心认定，得0.5分 2、生产厂家具备两化融合管理体系认证证书，得0.5分 3、生产厂家具有博士后科研工作站和院士专家工作站，得0.5分 4、生产厂家入选工业和通信业节能服务公司推荐名单，得0.5分 5、生产厂家具备高新技术企业认证证书，得0.5分 6、生产厂家具备国家级知识产权优势企业认证证书，得0.5分 | 投标单位提供证书复印件加盖UPS生产厂家公章 |
|  |  | 6分 | 实施方案：提供的实施方案内容进行评审，方案内容须包含但不限于系统需求分析、测试、试运行、验收、进度安排等，项目质量保障措施、验收方案等是否具有科学性、合理性和可执行性。）具体得分如下： （1）方案内容不存在瑕疵，得6分。 （2）方案内容存在1处瑕疵，得4分。 （3）方案内容2处瑕疵，得2分， （4）方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 | 本项内容中所称的“瑕疵”指①方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点②方案内容表述前后矛盾不合理、无连贯性③内容存在逻辑漏洞、无实用性、常识错误、制度管理没有科学性④管理理念不合实际、服务措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定⑤方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形 |
|  |  | 6分 | 应急与售后服务方案及培训方案：根据需求提供应急措施和售后响应、服务方案。 （1）方案内容不存在瑕疵，得6分。 （2）方案内容存在1处瑕疵，得4分。 （3）方案内容2处瑕疵，得2分， （4）方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 2分 | UPS生产厂家须在重庆市内设有维修服务网点，2家网点得1分，3家及以上得2分。 | 出具UPS厂家授权书和被授权公司营业执照复印件盖厂家公章，注明联系地址和联系电话。 |
|  |  | 3分 | 维修服务网点持有UPS厂家认证工程师证书达到3人及以上得3分，2人得2分，1人得1分。 | 提供UPS原厂认证工程师证书复印件加盖厂家公章。 |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

## 五、无效报价

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人未通过实质性响应审查的；

（三）投标人所提交的响应文件未按要求每页签字或盖章的；

（四）投标人的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）投标人不接受询价小组修正后的价格的；

（六）投标人的响应文件不得有任一项应答低于询比采购通知书实质性要求；

（七）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- （十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价；

- （十一）法律、法规和询比通知书规定的其他无效情形。

- （十二）本项目成交后采购人有权对投标人的相关资质进行核查，如投标人弄虚作假采购人有权取消其成交资格。

## 六、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合采购要求的投标人数量不足3家的。

# 第五篇  投标人须知

## 一、费用

参与报价的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询比通知书

（一）询比通知书由询比采购邀请书、询比项目技术（质量）需求、询比项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、投标人须知、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

（一）响应文件

投标人应当按照询比通知书的要求编制响应文件，并对询比通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1、响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

2、报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若投标人所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签署确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（三）响应文件的递交

1、响应投标人必须在2025年4月1日（星期二）中午12:00前，将响应文件（或邮寄）至重庆市血液中心（邮寄地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号 重庆市血液中心 采购办刘老师 15683358320），过期后不再收。

- 投标人制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的视为无效投标处理。

## 四、中标人的变更

投标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为投标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交投标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 五、成交通知

- 评审结束后重庆市血液中心将在官网发出正式采购结果公告（https://www、ccbc、org、cn/index、html）。

（二）采购结果公告将作为签订合同的依据。

（三）签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物或服务作局部调整或变更数量，但需经双方书面确认。

## 六、签订合同

（一）采购人原则上应在结果公告发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比通知书和投标人的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）询比通知书、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在询比通知书中予以约定。中标人履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

__________________________：

我方收到____________________________（采购项目名称）的询比通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1、愿意按照询比通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件纸质件   份。

3、我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比通知书的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询比通知书》之规定给予惩罚。

6、我方若成为中标人，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

询比项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应完整填写本表。

2、该表可扩展。

投标人名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询比项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容一一对应以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  询比项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2、本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

询比项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容一一对应以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                                  （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  询比项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2、本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询比项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询比项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1、若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2、我方未列入在信用中国网站（www、creditchina、gov、cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www、ccgp、gov、cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件